- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

- И КОМПЛЕКСЫ

- СНиП РК 3.02-16-2003*

- СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

MULTIFUNCTIONAL BUILDINGS AND STRUCTURES

Дата введения 2004.09.01.

- СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Общие требования

4.1 Функциональные зоны и градостроительные требования

4.2 Функционально- планировочные решения

- 4.3 Мусороудаление

4.4 Лифты и фасадные подъемные устройства

4.5 Санитарно-гигиенические требования

5 Инженерное обеспечение

5.1 Общие положения

- 5.2 Водоснабжение и канализация

5.3 Теплоснабжение, системы отопления, вентиляция и кондиционирование

5.4 Электроснабжение и электротехнические устройства

5.5 Газоснабжение

6 Противопожарные требования

7 Охрана окружающей среды и здоровья человека

Приложение 1 (справочное) Номенклатура учреждений и предприятий общественного назначения

Приложение 2 (обязательное) Перечень помещений, которые не допускается проектировать без естественного света

Приложение 3 (обязательное) Требования к расчету высотных зданий на действие ветровой нагрузки

Приложение 4 (рекомендуемое) Проектирование охранных систем

Приложение 5 (обязательное) Требования к проектированию атриумов (пассажей)

- Приложение 6 (обязательное) Требования к проектированию бани сухого жара (сауны)

- 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие строительные нормы и правила разработаны в соответствии с требованиями СНиП РК 1.01-01-2001 в развитие и уточнение государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Настоящие строительные нормы и правила действуют на территории Республики Казахстан (РК) и распространяются на проектирование, строительство многофункциональных зданий и комплексов, в том числе высотой более 16 этажей, а также на реконструкцию и перевооружение существующих объектов под многофункциональные здания и комплексы.

1.2 Настоящие строительные нормы и правила  устанавливают:

- требования и регламенты организации застройки территорий многофункциональных зданий и комплексов, в том числе градостроительную емкость территории;

- функционально-планировочные элементы;

- требования и правила организации систем обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры и создание условий их доступности;

- требования и правила организации инженерного обеспечения;

- требования, обеспечивающие охрану окружающей природной среды и здоровья граждан, сохранение и развитие территорий природного комплекса, охрану памятников истории и культуры, сохранение исторической среды.

1.3 Расположение многофункциональных зданий и комплексов на территории городов, поселков и др. населенных пунктов определяется в составе или на основании градостроительных планов развития территорий, районов, проектов планировки территорий.

1.4 Разрешение на отступление от настоящих строительных норм и правил (СНиП РК) по конкретным объектам, в обоснованных случаях, согласовывается с Уполномоченным государственным органом  по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК при наличии мероприятий, компенсирующих эти отступления.

- 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В настоящих строительных нормах и правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы и стандарты:

СНиП РК 1.01-01-2001 Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительство и строительства. Основные положения

СНиП РК 1.02-18-2004 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

СНиП 2.01.07—85* Нагрузки и воздействия

МСН 2.03-02-2002 Инженерная защита территории, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования

СНиП 2.03.01—84* Бетонные и железобетонные конструкции

СНиП 2.04.01—85* Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.03—85 Канализация. Наружные сети и сооружения

МСН 4.02-02-2004 Тепловые сети

МСН 4.03-01-2003 Газораспределительные системы

СНиП РК 2.02-15-2003 Пожарная автоматика зданий и сооружений

СНиП II-12-77 Защита от шума

СНиП III-10-75 Благоустройство территорий

СНиП РК 4.02-08-2003 Котельные установки

СНиП РК 2.02-05-2002 Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП РК 2.03-04-2001 Строительство в сейсмических районах

СНиП РК 2.04-05-2002* Естественное и искусственное освещение

СНиП РК 2.04-09-2002 Защитные сооружения гражданской обороны

СНиП РК 3.01-01-2002* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

СНиП РК 3.02-01-2001* Жилые здания

СНиП РК 3.02-02-2001 Общественные здания и сооружения

СНиП РК 3.02-03-2003 Полы. Нормы проектирования

СНиП РК 3.02-13-2003 Проектирование гостиниц

СНиП РК 3.02-17-2001* Государственное социальное жилище

СНиП РК 4.01-02-2001 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП РК 4.02-05-2001* Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП РК 4.04-10-2002 Электротехнические устройства

СН РК 2.02-11-2002 Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещение людей о пожаре

СН РК 3.02-02-2002 Надземные стоянки легковых автомобилей

СН РК 3.02-22-2002 Подземные гаражи-стоянки

СН РК 3.02-09-2001 Нормы технологического проектирования дизельных электростанций

СН РК 4.01-05-2002 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб

СН РК 4.04-23-2004 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

СП РК 4.01-102-2001 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб

СП РК 4.02-103-2002 Проектирование автономных источников теплоснабжения

РДС РК 3.01-05-2001 Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

МСН 3.02-05-2003 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

РДС РК 4.04-191-2002 Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей

СН РК 2.04-29-2005 Инструкция по устройству молниезащиты зданий сооружений

ВСН 8-72 Указания по проектированию мусоропроводов в жилых и общественных зданиях

ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

ГОСТ 17.4.3.06-86 Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ

ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия

Инструкция о проведении оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации, приказ Министра охраны окружающей среды РК от 28.02.04 г. № 68-П, регистрационный номер Министерства юстиции от 31.03.04 г. № 2779.

НРБ-99 (СП 2.6.1.758-99) Нормы радиационной безопасности

ПУЭ Правила устройства электроустановок РК.

2.2 При пользовании настоящим СНиП РК целесообразно проверить действие ссылочных нормативно-технических документов на территории РК по действующим перечням и информационным указателям.

- 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих строительных нормах и правилах применяются термины с соответствующими определениями:

3.1 Административный район - существующие административно-территориальные деления.

3.2 Атриум - часть здания в виде многосветного пространства, как правило, развитого по вертикали с поэтажными галереями, на которые выходят помещения различного назначения.

Атриум, развитый по горизонтали в виде многосветного прохода, может быть назван пассажем.

3.3 Градостроительная емкость территории - объем застройки, который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре города. Определяется нормативной плотностью застройки и величиной застраиваемой территории в соответствии с видом объекта градостроительного нормирования, проектируемого на данной территории.

3.4 Городской узел - территория общественного назначения, формирующаяся на пересечении магистральных улиц общегородского значения.

3.5 Градостроительные регламенты - режимы, разрешения, ограничения (включая обременения, запрещения и сервитуты) использование территорий (земельных участков) и других объектов недвижимости, а также любых допустимых изменений их состояния, установленных в законодательном порядке.

3.6 Квартал - межуличная территория, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети.

3.7 Межмагистральные территории - территории, ограниченные красными линиями магистральных улиц общегородского значения I класса, границами территорий городских узлов и примагистральных территорий. Различаются по величине территории: до 500 га, от 500 до 1000 га и более 1000 га.

3.8 Многофункциональные здания (комплексы) - группа или отдельно стоящие здания, предназначенные для размещения предприятий различного назначения (жилые, общественные, культурно-просветительные, общественного питания и т.д.) объединенные системой взаимосвязей, отвечающих современным социально-культурным, технологическим, градостроительным и  архитектурным требованиям.

3.9 Общественная (общественно-деловая) зона - зона населенного пункта, предназначенная для размещения административных, научно-исследовательских, общественных учреждений и их комплексов, гостиниц и гостиничных комплексов, центров деловой и финансовой активности, объектов культуры, образования, здравоохранения, спорта, коммерческой деятельности, торговли и общественного питания, бытового обслуживания, открытых стоянок транспорта при указанных объектах, наземных и подземных гаражей, других зданий и сооружений, не требующих специальных мероприятий по санитарной и экологической защите.

В перечень объектов, разрешенных к размещению в общественной (общественно-деловой) зоне, могут  быть включены жилые здания (дома).

3.10 Особо охраняемые природные территории - это территории города, с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с законодательством установлен режим особой охраны: национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, водо-охранная зона и другие категории особо охраняемых природных территорий.

3.11 Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; малозастроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой не менее 70 процентов поверхности занято растительным покровом.

- 3.12 Пентхауз - фешенебельная квартира на крыше небоскреба.

3.13 Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь наземной части многофункциональных зданий и комплексов в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка.

3.14 Примагистральная территория - территория, примыкающая к магистральным улицам общегородского, районного значения.

3.15 Рекреационные зоны - зоны в населенных пунктах, предназначенные для организации и обустройства мест отдыха населения и включают в себя сады, лесопарки, парки и скверы, зоопарки и водоемы, пляжи, аквапарки, объекты ландшафтной архитектуры, иные места отдыха и туризма, а также здания и сооружения досугового и (или) оздоровительного назначения. В рекреационную зону могут включаться охраняемые природные объекты, расположенные в пределах границ (черты) населенного пункта.

3.16 Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех наземных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в т.ч. лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.)

3.17 Участок - обособленная часть территории города конкретного функционального, строительного, ландшафтного назначения.

3.18 Улица, площадь - территория, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города.

4 Общие требования

- 4.1 Функциональные зоны и градостроительные требования

4.1.1 Основные требования к участкам застройки и территориям для размещения многофункциональных зданий и комплексов  устанавливаются исходя из конкретной архитектурно-градостроительной ситуации и в соответствии с СНиП РК 3.01-01-2002*.

Площади застройки определять по приложению 3 СНиП РК 3.02-02-2001.

4.1.2 Площадь участка определяется заданием на проектирование или проектом с учетом градостроительной ситуации, средовых характеристик, специализации, функционального состава.

Соотношение площадей участков различных функций, внесенных в структуру комплекса и подземное пространство по отношению к общей необходимой территории, может составлять до 50 процентов.

4.1.3 Многофункциональное использование отдельных зон, кооперирование и универсальное использование элементов территории обеспечивает сокращение общей площади на 25 - 30 процентов суммы нормативно предусматриваемых участков.

4.1.4 Многофункциональные здания и комплексы включают в себя следующие функциональные зоны:

- жилые зоны;

- общественные (общественно-деловые) зоны;

- рекреационные зоны;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

4.1.5 При проектировании планировки и застройки многофункциональных зданий и комплексов следует соблюдать:

- интенсивность использования территории, городских узлов, примагистральных и межмагистральных территорий;

- требования по охране памятников истории и культуры, сохранения исторической планировки и застройки;

- требования по охране окружающей среды и рекреационной зоны;

- санитарно-гигиенические нормы и требования пожарной безопасности;

4.1.6 При реконструкции в целях обеспечения преемственности развития и расширения многообразия среды следует сохранять (воссоздавать) положительные качества реконструируемой среды: ориентацию зданий относительно улиц, масштабное соотношение открытых и застроенных пространств, озеленение, благоустройство.

4.1.7 Размер (вместимость) открытых и закрытых (в том числе подземных) автостоянок в составе многофункционального здания или комплекса определяется расчетом и заданием на проектирование. Расстояние от окон зданий до надземных автостоянок, до въездов и выездов принимается в соответствии с                   СН РК 3.02-02-2002 с обеспечением подъездов пожарных автомашин согласно СНиП РК 2.02-05-2002.

4.1.8 Гаражи-стоянки на территории многофункционального здания или комплекса (встроенные, встроенно-пристроенные, подземные) следует проектировать в соответствии с СНиП РК 2.02-05-2002,  СН РК 3.02-02-2002, СН РК 3.02-22-2002.

4.1.9 При размещении стоянок легковых автомобилей и комбинированных гаражей-стоянок расчетные концентрации загрязняющих веществ не должны превышать установленные на территории РК предельно-допустимые уровни .

4.1.10 Размещение мест для хранения легковых автомобилей инвалидов следует предусматривать в гаражах-стоянках и на автостоянках, в соответствии с требованиями РДС РК 3.01-05-2001 и МСН 3.02-05-2003.

4.1.11 При проектировании многофункциональных зданий и комплексов выполнить конкретные мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом местных условий и дополнительных требований РДС РК 3.01-05-2001 и МСН 3.02-05-2003.

4.1.12 Благоустройство и озеленение территории проектируются согласно установленным градостроительным регламентам в соответствии с Законом «Об охране окружающей среды» и требованиями СНиП III-10-75.

4.1.13 Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории многофункционального здания или комплекса со сбросом в арычную сеть, водотоки, водоемы или в сети дождевой канализации при их наличии.

Примечание - В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод при условии их глубокой очистки.

4.1.14 При проектировании планировки и застройки необходимо обеспечивать нормы и правила инсоляции и освещенности территорий и помещений в соответствии с СНиП РК 2.04-05-2002*, СНиП РК 3.01-01-2002*, СНиП РК 3.02-01-2001*.

4.2 Функционально-планировочные решения

4.2.1 Состав и площади помещений многофункционального здания и комплексов, взаимное расположение проектируемых в них объектов определяются исходя из эксплуатационной необходимости (в задании на проектирование).

4.2.2 Многофункциональные здания и комплексы должны отвечать определенным требованиям в социально-культурном аспекте, обеспечивать полноту циклов жизнедеятельности комплекса и свободный выбор услуг, привлекательность и комфортность среды комплексов, обеспечивающие повышение качества социальной инфраструктуры городов и населенных пунктов. Компонентами многофункционального здания и комплексов могут быть практически все объекты общественного обслуживания, кроме некоторых учреждений с обособленным режимом эксплуатации или занимающих большие территории.

4.2.3 Многофункциональными зданиями и комплексами с встроенно-пристроенными объектами обслуживания следует формировать фронт застройки примагистральных территорий и территорий, определяемых генеральным планом городов и населенных пунктов.

4.2.4 Учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания и общественного питания, размещаемые в первых этажах многофункциональных зданий и комплексах рекомендуется классифицировать следующим образом:

- встроенные - при расположении всех помещений в габаритах зданий с возможностью выступа за их пределы не более чем на 1,5 м со стороны продольного фасада и не более 6 м - со стороны торцов;

- встроенно-пристроенные - при расположении помещений в габаритах здания и в вынесенных за пределы габаритов объемах более чем на 1,5 м.

4.2.5 Номенклатуру учреждений и предприятий, предлагаемых для проектирования в многофункциональных зданиях и комплексах рекомендуется принимать в соответствии с приложением 1.

4.2.6 Несущий каркас высотных зданий следует проектировать из монолитного железобетона или стальных конструкций с огнезащитой их конструкционными материалами, при этом долговечность указанных конструкций должна соответствовать расчетному сроку эксплуатации здания до капитального ремонта.

Пределы огнестойкости несущих и ограждающих конструкций следует принимать по СНиП РК 2.02-05-2002.

Автостоянки, встроенные в жилые здания, должны иметь степень огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое они встраиваются, и отделяться от помещения (этажей) этих зданий противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа, при этом жилые этажи должны быть отделены от автостоянки нежилым (техническим) этажом.

При проектировании и строительстве зданий в сейсмических районах следует руководствоваться положениями СН РК 2.03-12-2001 и СНиП РК 2.03-04-2001.

4.2.7 Архитектурно-планировочные решения должны отвечать всем требованиям  создания полноценной среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения согласно МСН 3.02-05-2001. Крыльца основных входов должны оборудоваться пандусами с уклоном не более 1:12.

4.2.8 Пространственная структура многофункциональных зданий и комплексов должна обеспечивать четкое разделение людских потоков.

4.2.9 При включении в состав многофункциональных зданий и комплексов групп помещений общественного назначения для них следует предусматривать изолированные входы с улицы.

4.2.10 Архитектурно-планировочные решения многофункциональных зданий и комплексов следует принимать с учетом экологических и градостроительных условий участка, в строгом соответствии с положениями градостроительного задания на проектирование.

4.2.11 Жилая часть помещений, расположенных в многофункциональных зданиях и комплексах, должна быть функционально и планировочно обособленной и иметь изолированные выходы в соответствии с пожарными требованиями согласно СНиП РК 2.02-05-2002.

4.2.12 В многофункциональных зданиях следует размещать, в основном, учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания с организацией технологических процессов и условий эксплуатации, которые по своим характеристикам не ухудшают условия проживания населения.

В целях обеспечения уровня комфортности работающих и проживающих, загрузку (разгрузку) для встроенно-пристроенных предприятий торговли и общественного питания следует размещать на первом подземном этаже с обеспечением непосредственных вертикальных связей с рабочими помещениями встроенно-пристроенных предприятий.

4.2.13 Количество надземных и подземных этажей здания, жилого, общественного и инженерно-технического назначения следует определять в соответствии с градостроительными требованиями и заданием на проектирование.

4.2.14 Состав и площади квартир здания, их процентное соотношение следует принимать в соответствии с заданием на проектирование.

4.2.15 Высота этажей и высота помещений многофункциональных зданий и комплексов определяются в соответствии с эксплуатационной необходимостью (в задании на проектирование), но не менее установленных в соответствующих СНиП РК.

4.2.16 В жилой части многофункциональных зданий и комплексах допускается предусматривать:

- кладовую для хранения уборочного инвентаря - в первом, цокольном или подземном этажах;

- помещения для дежурного по подъезду (консьержки) - при входе;

- место для установки подъемника для перемещения инвалидов-колясочников - в вестибюле.

По заданию на проектирование допускается устройство хозяйственных кладовых в цокольном или подземном этажах для жильцов дома.

4.2.17 В вестибюльной группе помещений на первом этаже следует предусматривать помещения для поста охраны (консьержа), колясочной, места для размещения абонентских почтовых ящиков, а также другие помещения в соответствии с требованиями задания на проектирование.

4.2.18 Диспетчерские рекомендуются проектировать с естественным или вторым светом с выходом в вестибюльную группу, лестничную клетку или наружу.

В помещениях диспетчерских и охраны следует предусматривать специализированное рабочее место для установки необходимого оборудования.

Помещения диспетчерской и охраны рекомендуется оборудовать индивидуальным санитарным узлом с унитазом и умывальником.

4.2.19 В составе помещений для дежурного по подъезду (консьержки) следует предусматривать рабочее помещение площадью не менее 3,5 м2, а также санузел, оборудованный умывальником и унитазом. Вход в санузел допускается из рабочего помещения.

4.2.20 Маломобильным группам населения и  инвалидам, пользующимся для передвижения креслом-коляской, следует обеспечить беспрепятственный доступ в вестибюльную группу, к лифтам, помещениям общественного назначения и в квартиры.

Следует предусматривать пандусы (или подъемники для перемещения инвалидов-колясочников) на перепадах уровней при входе в многофункциональное здание или комплекс, подходе к лифту, мусоропроводу и в коридорах. Конструкции таких подъемников не должны уменьшать расчетную (минимальную) ширину и высоту путей эвакуации.

4.2.21 При устройстве в многофункциональных зданиях и комплексах подъемников (для инвалидов-колясочников) в виде платформы, перемещаемой вертикально или вдоль лестничного марша, ее размеры в плане должны быть, не менее:

- 0,9(м) х 1,2(м) (ширина х глубину).

Установка подъемников определяется заданием на проектирование.

4.2.22 Крупные учреждения и предприятия комплексного (универсального) обслуживания со сложными технологическими процессами (универмаги, универсамы, магазины заказов, дома быта, комплексные предприятия общественного питания, рестораны, дома культуры, крупные кинотеатры и т.п.) должны иметь самостоятельные входы и выходы.

4.2.23 При проектировании многофункционального высотного здания следует учитывать размещение технических средств для ремонта фасадов и элементов их остекления.

Рекомендуется выполнять архитектурные детали таким образом, чтобы они не мешали работе технических средств по ремонту фасадов.

4.2.24 Для размещения наружных блоков систем кондиционирования раздельного типа (при отсутствии централизованной системы) на фасадах следует предусматривать специальные места для их установки (на балконах, лоджиях и т.д.), не нарушая архитектурного облика зданий в целом.

4.2.25 Летние помещения вне зависимости от их типа рекомендуется остеклять и выполнять соответствующие ограждения, обеспечивающие снижение психологического дискомфорта высотобоязни у людей, находящихся в них.

4.2.26 Окна в верхней части здания (выше 20-22 этажа) в целях безопасности рекомендуется выполнять с неоткрываемыми наружными створками и устройством форточек для проветривания.

4.2.27 С целью экономного использования территории, пристраиваемые объемы рекомендуется выполнять с эксплуатируемой кровлей, служащей для функций рекреации, дополнительного озеленения и других целей.

4.2.28 Здания с подземной частью, заглубленной более чем на 2 этажа, должны проектироваться на основе инженерно-геологических данных, содержащих кроме оценки и выбора несущего слоя грунта:

- прогноз влияния подземного сооружения на гидрогеологические условия участка;

- оценку карстовой опасности (с рекомендациями по организации противокарстовых мероприятий);

- данные для определения возможных вибрационных воздействий от транспорта.

4.2.29 Предусмотреть меры по защите от вибрационных нагрузок и от неблагоприятных деформаций зданий и сооружений, расположенных в прилегающей к проектируемому подземному сооружению зоне, включить раздел по системе геомониторинга и наблюдения за осадками и деформациями сооружений.

4.2.30 Помещения, рассчитанные на одновременное пребывание в них более 500 чел., допускается размещать не ниже второго подземного этажа.

4.2.31 Размещение жилых помещений (общих комнат, гостиных и спален) в подземном или цокольном этажах многофункциональных зданий и комплексов не допускается.

4.2.32 Перечень помещений, которые не должны проектироваться без естественного света, приведен в обязательном  приложении 2.

4.2.33 Коэффициент естественной освещенности (КЕО) в помещениях должен быть не менее 0,5 в середине помещения.

4.2.34 В жилых помещениях многофункциональных зданий и комплексов с общей площадью квартир на этаже до 500 м2 допускается иметь выход на одну обычную лестничную клетку 1-го типа.

4.2.35 Лестничные клетки и лифтовые шахты, обеспечивающие технологическую (функциональную) связь подземных и надземных этажей, при 2-х и более подземных этажах эти лестничные клетки должны быть незадымляемыми 2-го или 3-го типа, а лифтовые шахты с подпором воздуха при пожаре. При этом лестницы являются эвакуационными, если имеют выход непосредственно наружу, вестибюль, имеющий не менее 2-х выходов наружу или коридор, ведущий к выходу наружу.

4.2.36 В зданиях высотой более 16 этажей выходы из лифтов на этажах (кроме выходящих в вестибюль на первом этаже) следует предусматривать через лифтовые холлы, которые должны отделяться от примыкающих коридоров и помещений противопожарными перегородками с самозакрывающимися дверями, а выходы из пожарных лифтов - через тамбуры.

Лифтовые холлы могут также отделяться от примыкающих коридоров раздвижными перегородками согласно СНиП РК 2.02-05-2002.

Лифтовые кабины в многофункциональных зданиях высотой более 16 этажей должны выполняться из негорючих материалов.

4.2.37 В зданиях на уровне 16 этажа и выше расстояние от дверей наиболее удаленного помещения до двери ближайшего пожарного лифта не должно превышать 60 м. Выход из пожарного лифта на первом этаже должен располагаться в вестибюле, имеющем выход непосредственно на улицу.

4.2.38 Проектирование помещений, в которых размещается инженерное и техническое оборудование, являющееся источником шума и вибрации, смежно с жилыми и служебными помещениями не ограничивается при условии обеспечения за счет специальных устройств нормативных параметров шума и вибрации в указанных жилых и служебных помещениях, что должно быть подтверждено соответствующим расчетом.

4.2.39 В многофункциональных зданиях допускается устройство квартир в двух и более этажах (уровнях).

Допускается устройство выходов на лестничную клетку через один этаж квартиры, при этом первый из выходов может быть организован как на первом (нижнем), так и на втором этаже квартиры, при этом учитывать требования СНиП РК 2.02-05-2002.

Ширину внутриквартирной открытой лестницы следует предусматривать по СНиП РК 3.02-01-2001*.

4.2.40 При проектировании многофункционального здания или комплекса, включающего в себя здания выше 40 м, необходимо выполнять проверку ветрового режима для обеспечения комфортности пребывания людей при действии ветра.

4.2.41 При расчете зданий высотой более 40 м на ветровую нагрузку, кроме условий прочности и устойчивости здания и его отдельных конструктивных элементов, должны быть обеспечены ограничения на параметры колебаний перекрытий верхних этажей, обусловленные требованиями комфортности. Расчет указанных зданий на ветровую нагрузку следует производить согласно обязательному приложению 3.

Ветровая нагрузка на рассматриваемые здания в разные периоды их возведения должна определяться по расчетным схемам, соответствующим этапам его строительства, при этом допускается снижение расчетных ветровых нагрузок на несущие конструкции на 20 процентов, на ограждающие конструкции — на 30 процентов.

Значения аэродинамических коэффициентов для эксплуатационной и монтажных схем здания следует принимать в соответствии со СНиП 2.01.07—85*. Если геометрическая форма проектируемого высотного здания не соответствует данным, приведенным в СНиП 2.01.07—85*, то аэродинамические коэффициенты рекомендуется определять в результате испытаний моделей здания в аэродинамической трубе.

Максимальные ускорения аd отдельных точек перекрытий, вычисленные при расчете здания на колебания, не должны превышать 80 мм/с2.

Коэффициент надежности по нагрузке следует принимать в соответствии с указаниями СНиП 2.01.07-85*

4.2.42 Вместимость ресторанов и зальных помещений, размещаемых выше 16-го этажа, не должна превышать 100 мест.

4.2.43 При проектировании предприятий розничной торговли необходимо руководствоваться требованиями соответствующих документов.

4.2.44 При проектировании гостиниц руководствоваться требованиями действующих СНиП и других нормативных документов.

4.2.45 Полы определяются проектом, согласно действующих СНиП РК.

4.2.46 Звукоизоляция стен и перекрытий в многофункциональных зданиях и комплексах, должна соответствовать требованиям СНиП II-12-77.

4.2.47 Уровень кровли встроенно-пристроенных (пристроенных) учреждений общественного назначения в местах примыкания к жилой части здания не должен превышать отметки пола жилых помещений.

- 4.2.48 При проектировании и строительстве многофункциональных зданий и комплексов на особо охраняемых, заповедных территориях и прилегающих к  территориям объектов культурного наследия, следовать требованиям Законов «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране и использовании историко-культурного наследия».

- 4.3 Мусороудаление

4.3.1 Системы пылеуборки и мусороудаления в зданиях определяются в соответствии с эксплуатационными потребностями в задании на проектирование.

Мусоропроводы в высотных зданиях, устанавливаемые на поэтажных площадках в выгороженных отсеках следует выполнять в соответствии с техническим заданием и требованиями ВСН 8-72.

Расстояние от двери жилого помещения до ближайшего загрузочного клапана мусоропровода не следует превышать 25м.

Мусоропроводы каждой секции высотного здания могут иметь раздельные по высоте зоны обслуживания. Для снижения гравитационных скоростей рекомендуется на технических этажах предусматривать гасители, устройство которых не должно препятствовать сбросу отходов и работе прочистного устройства.

4.3.2 Комплект оборудования мусоропровода включает ствол, загрузочные клапаны с запорным устройством, шибер с автоматическим дымоотсекателем ствола или отдельный противопожарный клапан, устройство для промывки, очистки и дезинфекции ствола, вентиляционный узел и мусоросборную камеру с соответствующим оборудованием. При этом площадь мусоросборной камеры рассчитывается с учетом количества проживающих в секции.

4.3.3 Ствол мусоропровода следует выполнять дымо-, газо- и водонепроницаемым из труб, как правило, с условным проходом 400 мм, изготовленных из материалов, соответствующих пожарным и санитарным требованиям.

Системы промывки, прочистки и дезинфекции ствола мусоропровода следует выполнять с рабочей высотой спуска - подъема механизма прочистки, равной высоте мусоропровода здания. Во избежание опрокидывания вентиляционной тяги в высотных зданиях, а также снижения скорости воздушного потока рекомендуется предусматривать рядом со стволом мусоропровода специальный соединительный со стволом вентиляционный стояк с принудительной вытяжкой, выполненный из трубы диаметром не менее 150 мм. При этом верх ствола мусоропровода и стояка следует защищать от атмосферных осадков.

С целью огнезащиты и звукоизоляции оба ствола рекомендуется защищать огне- и шумозащитной облицовкой.

4.3.4 Шиберы мусоропроводов высотных зданий рекомендуется выполнять упрочненной конструкции, выдерживающей без деформации расчетную ударную нагрузку.

4.3.5 По заданию, учитывая повышенные требования к уровню комфорта, возможно применение систем вакуумного мусороудаления - централизованного либо децентрализованного типа. При этом надо иметь в виду, что использование указанных систем сопряжено с высокими капитальными и эксплуатационными затратами.

- 4.4 Лифты и фасадные подъемные устройства

4.4.1 Потребность в лифтах в зависимости от этажности здания, количество лифтов, их типы должны соответствовать требованиям СНиП РК 3.02-02-2001 и ГОСТ 22011-95 и определяются заданием на проектирование и расчетами. Противопожарные требования к устройству лифтов следует выполнять в соответствии с указаниями СНиП РК 2.02-05-2002 и ГОСТ 22011-95.

4.4.2 Необходимость устройства пассажирских эскалаторов определяется заданием на проектирование.

При дебаркадерах, с которых осуществляется подача внутрь здания больших объемов или тяжеловесных грузов, рекомендуется устройство тельферов, рольгангов, транспортеров и т.п.; допускается применение авто - и электрокаров.

При предприятиях общественного питания и для связи хозяйственных и производственных служб с потребителями на этажах следует предусматривать подъемники малой мощности. Для подачи на этажи продуктов, белья, расходных средств и т.п. допускается также использование грузовых и грузопассажирских лифтов.

4.4.3 На фасадах зданий высотой 75 м и выше рекомендуется устанавливать подъемные устройства для ремонта и очистки фасадов.

- 4.5 Санитарно-гигиенические требования

4.5.1 В перечень санитарно-гигиенических требований входят все положения СНиП РК 3.02-01-2001*, СНиП II-12-77 и действующие санитарные нормы и правила.

4.5.2 При проектировании высотных зданий следует учитывать дополнительные условия, характерные для зданий такого типа, влияющие на самочувствие и здоровье людей: повышенный аэродинамический и шумовой режимы, высотобоязнь, повышенные колебания перекрытий верхних этажей здания и другие.

4.5.3 При проектировании инженерных систем следует исключить возможное возникновение сверхнормативных шумов при их работе, в том числе обусловленных повышенным статическим давлением в инженерных коммуникациях.

4.5.4 Для предотвращения возможного перетока загрязненного наружного и внутреннего воздуха с нижних этажей в верхние и ухудшения показателей среды квартир следует обеспечивать необходимый уровень герметизации устройств, а также установку плотно примыкающих дверей при входе в каждую квартиру.

- 5 Инженерное обеспечение

5.1 Общие положения

5.1.1 Инженерные сети следует проектировать в соответствии со СНиП РК 3.01-01-2002*.

- 5.2 Водоснабжение и канализация

5.2.1 В многофункциональных зданиях и комплексах системы водоснабжения и канализации следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2001, СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.03-85 и с учетом водосберегающих мероприятий.

5.2.2 Системы хозяйственно-питьевого (холодного и горячего) и противопожарного водоснабжения следует выполнять раздельными зонированными по вертикальным пожарным отсекам, высота которых не превышает  50 м.

5.2.3 Гидростатический напор в системах хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать в соответствии с действующими нормами. Для гашения избыточного напора на подводках трубопроводов холодной и горячей воды к санитарным приборам следует устанавливать регуляторы давления.

5.2.4 Не допускается прокладка кольцующих перемычек систем холодного и горячего водоснабжения в пределах квартир.

5.2.5 Повысительные насосные установки рекомендуется размещать для нижних зон водоснабжения в подземных этажах здания, а для верхних зон водоснабжения в промежуточных технических этажах.

При проектировании насосных установок следует предусматривать технические мероприятия, обеспечивающие выполнение требований нормативных документов по допустимым уровням шума и вибрации в многофункциональных зданиях и комплексах.

5.2.6 Для встроенных общественных помещений нижних этажей здания следует проектировать самостоятельную сеть канализации с выпуском в дворовую сеть.

5.2.7 Присоединение стояков канализации и водостоков к горизонтальным трубопроводам рекомендуется выполнять плавно из трех отводов по 30°.

5.2.8 Водостоки с крыши и территории, непосредственно примыкающей к высотному зданию, следует осуществлять в дворовую сеть дождевой канализации, с дальнейшим сбросом в соответствии с требованиями п. 4.1.13.

5.2.9 Системы водоснабжения, канализации и водостоков следует проектировать на максимально возможный срок эксплуатации, обеспечивая необходимую пропускную способность трубопроводов, требуемые напоры, температуру горячей воды, устойчивость против срыва гидравлических затворов санитарно-технических приборов, незасоряемость отводных канализационных и водосточных трубопроводов.

Для улучшения эксплуатационных качеств систем водоснабжения, канализации и водостоков следует:

- зонировать системы холодного и горячего водоснабжения, устраивать промежуточные регулирующие емкости (баки);

- применять в системах водоснабжения трубы и соединительные детали, не меняющие гидравлические характеристики в процессе эксплуатации (не менее 50 лет при температуре транспортируемой среды до 20 оС и не менее 25 лет при температуре до 75 оС).

5.2.10 Зонирование систем водоснабжения следует предусматривать путем установки насосного и другого оборудования, обеспечивающего выход раздельных трубопроводов для каждой зоны водоснабжения.

5.2.11 Подача воды в верхнюю зону жилой части здания производится не менее чем по двум стоякам. Хозяйственно-питьевые сети холодного водопровода жилой части, при зонном водоснабжении, закольцовываются по горизонтали.

5.2.12 Количество установленных промежуточных баков для воды должно быть не менее двух.

5.2.13 Для компенсации линейных расширений трубопроводов на стояках необходимо предусматривать специальные компенсаторы или устраивать на стояках скобы и отступы для самокомпенсации.

5.2.14 В квартирах повышенной комфортности с зонным водоснабжением, в целях исключения прокладки в квартирах горизонтальных трубопроводов, объединяющих стояки в секционные узлы, целесообразно циркуляционные стояки прокладывать рядом с водоразборными и объединять их в промежуточном техническом этаже или подвале.

5.2.15 В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители необходимо присоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.

Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка между подсоединениями к полотенцесушителю необходимо уменьшать на один диаметр.

5.2.16 Перед домовыми и квартирными счетчиками следует устанавливать механические фильтры.

5.2.17 Определение диаметров вентилируемых и невентилируемых канализационных стояков следует выполнять в зависимости от величины разряжений в стояках, которая не должна превышать 0.9hз, где hз - высота наименьшего из гидравлических затворов санитарно-технических приборов, присоединенных к канализационному стояку. Величину разряжения в вентилируемом и невентилируемом стояках следует определять согласно раздела 6.5. СН РК 4.01-05-2002.

- 5.3 Теплоснабжение, системы отопления, вентиляция и кондиционирование

5.3.1 Отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и аварийную противодымную вентиляцию в многофункциональных зданиях и комплексах следует проектировать в соответствии с СНиП РК и требованиями настоящего раздела.

5.3.2 Теплоснабжение систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования (далее - системы внутреннего теплоснабжения) следует преимущественно осуществлять от тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения.

5.3.3 Присоединение систем внутреннего теплоснабжения к централизованным системам возможно при условии обеспечения бесперебойной подачи тепла в количестве, не менее требуемого расхода на отопление здания. Обеспечение 100 процентного резервирования подачи тепла для систем внутреннего теплоснабжения здания устанавливается заданием на проектирование.

В случаях невозможности обеспечения 100 процентного покрытия тепловых нагрузок, или их несоответствия по температурному графику, предусмотреть автономный источник теплоснабжения для этого обеспечения.

5.3.4 При техническом обосновании в качестве источника теплоснабжения может быть принят автономный источник теплоснабжения (АИТ), проектируемый согласно СНиП РК 4.02-08-2003, СП РК 4.02-103-2002.

Возможность и место размещения АИТ следует увязывать со всем комплексом, с учетом воздействия на окружающую среду.

Примечание - Дымовую трубу АИТ следует выполнять выше уровня крыши здания, а ее высоту определяют расчетом на рассеивание продуктов сгорания.

5.3.5 Присоединение систем внутреннего теплоснабжения к сетям источника теплоснабжения следует предусматривать через тепловые пункты (ТП). В тепловом пункте следует предусматривать автоматическое регулирование работы оборудования и передачу информации по параметрам теплоносителей на диспетчерский пункт.

ТП допускается выполнять отдельно стоящими, пристроенными или встроенным в здание.

ТП, встроенные в подземную часть здания, допускается проектировать не ниже 1-го подземного этажа.

5.3.6 Присоединение внутренних систем здания к тепловым сетям следует принимать:

- для систем отопления по независимой схеме через теплообменники с автоматическим регулированием температуры теплоносителя по графику;

- для системы горячего водоснабжения, в зависимости от QТВ/QСТ, через теплообменники с использованием сетевой обратной воды от систем отопления, вентиляции и воздушно-тепловых завес и с автоматическим регулированием температуры горячей воды.

5.3.7 Системы отопления подземной автостоянки следует присоединять к тепловым сетям по зависимой схеме. По заданию на проектирование допускается присоединение этих систем по независимой схеме от отдельного теплообменника или по самостоятельным трубопроводам от распределительного и сборного коллекторов внутренних систем теплоснабжения.

5.3.8 Для теплоснабжения внутренних систем следует предусматривать две группы теплообменников:

- первую - для отопления;

- вторую - для системы горячего водоснабжения.

Рекомендуется устанавливать по 2 параллельно включенных теплообменника, рассчитывая поверхность каждого:

1) на 100 % требуемого расхода тепла для отопления;

2) на 50 %  - для системы горячего водоснабжения.

Во вторичном контуре теплообменников систем отопления и горячего водоснабжения следует предусматривать два циркуляционных насоса с регулируемой производительностью (один - рабочий, второй - резервный).

5.3.9 Водонагреватели рекомендуется использовать пластинчатые разъемные. У каждого водонагревателя следует устанавливать регулирующий клапан.

Расчетную температуру воды после водонагревателя по вторичному контуру следует принимать на   5-10 °С ниже температуры обратной воды в теплосети.

5.3.10 Фильтры тонкой очистки следует устанавливать на подающем трубопроводе теплосети, обратном трубопроводе системы отопления.

5.3.11 При теплоснабжении от общего ТП жилой и общественной частей высотного здания, каждую из систем для них следует присоединять по самостоятельным трубопроводам от распределительного (подающего) и сборного (обратного) коллекторов с установкой, при необходимости, теплосчетчиков для каждой группы потребителей.

5.3.12 Систему вентиляции высотного здания следует проектировать отдельной для каждого пожарного отсека.

В многофункциональных зданиях и комплексах возможны следующие системы:

- приточно-вытяжная с естественным побуждением;

- приточно-вытяжная с механическим побуждением;

- комбинированная, т.е. с естественным побуждением в осенне-зимний период (при температуре наружного воздуха ниже +5 °С) и с механическим побуждением в теплый период года.

5.3.13 По заданию допускается проектировать центральные или местные (раздельного типа) системы кондиционирования воздуха. При центральной системе кондиционирования следует применять экологически безопасный хладагент; при местной системе кондиционирования возможно применение фреона или подобных ему хладагентов. Не рекомендуется установка оконных кондиционеров.

5.3.14 Воздуховоды любых систем вентиляции нежилых помещений запрещается прокладывать через жилые помещения.

Напорные участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции, в воздухе которых имеются вредные вещества 1 - 2-го класса опасности, а также систем противодымной вентиляции не следует прокладывать через высотную часть здания.

Для прокладки вентиляционных каналов рекомендуется предусматривать, как правило, шахты в лестнично-лифтовых блоках.

Для помещений, размещаемых в верхней части здания с неоткрываемыми окнами с устройством форточек для проветривания, приточную вентиляцию рекомендуется проектировать, как правило, с механическим побуждением при невозможности требуемого воздухообмена через форточки и вентканалы с естественным побуждением воздуха.

5.3.15 Подачу наружного воздуха рекомендуется осуществлять через приточные устройства с ручной регулировкой, размещенные в наружных ограждениях (преимущественно в окнах).

5.3.16 В общественной части многофункциональных зданий и комплексах рекомендуется предусматривать систему приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением.

5.3.17 Воздухообмен помещений следует выполнять в объеме не менее одной из величин:

- не менее 30 м3/ч наружного воздуха на одного человека в части зданий с открываемыми окнами;

- не менее 60 м3/ч наружного воздуха в части зданий с неоткрываемыми окнами;

- не менее общего расхода воздуха, удаляемого из помещений кухонь, ванн и туалетов.

5.3.18 Для удаления воздуха из помещений одного назначения (кухни, туалеты, ванные), расположенных на одной вертикали, следует проектировать системы вентиляции с устройством сборных вертикальных каналов с каналами-спутниками (воздушными затворами). В верхней части сборные каналы объединяются в один канал, подсоединяемый к вентилятору или шахте. В пределах одного пожарного отсека допускается устройство индивидуальных каналов для каждого помещения, из которого необходимо удалять воздух.

5.3.19 В приточно-вытяжных системах вентиляции следует предусматривать мероприятия по шумоизоляции и виброзащите.

5.3.20 Проектирование систем противодымной приточно-вытяжной вентиляции выполняется в соответствии со СНиП РК 2.02-05-2002 Приложение 5 «Требования к системам противодымной защиты».

- 5.4 Электроснабжение и электротехнические устройства

Электроснабжение

5.4.1 По степени надежности электроснабжения электроприемники многофункциональных зданий и комплексов относятся к I и II категориям (см.                  СН РК 4.04-23-2004, ПУЭ РК).

К электроприемникам I категории надежности электроснабжения для зданий высотой более 16-ти этажей относятся противопожарные системы, пожарная и охранная сигнализация, лифты, эвакуационное и аварийное освещение, оповещение людей о пожаре, огни светового ограждения, встроенные тепловые пункты, кабельное телевидение, охрана входов, освещение вертолетной площадки, АСУД (автоматизированная система управления диспетчеризацией), СУЭ (система управления энергосбережением).

Остальные электроприемники - II категории.

Питание электроприемников I категории надежности следует выполнять от двух независимых источников питания с устройством автоматического включения резерва (АВР).

Применение дизельной электростанции в качестве третьего резервного источника электроснабжения определяется заданием на проектирование и         п.п. 6.10; 6.11.

5.4.2 Встроенные трансформаторные подстанции (ТП) 10 - 20 кВ должны выполняться с устройством шумозащиты и с учетом выполнения требований СНиП РК 2.02-05-2002.

5.4.3 Минимальные расстояния от отдельно стоящих ТП до зданий следует устанавливать в каждом конкретном случае в зависимости от градостроительных условий по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора Республики Казахстан.

- Электрооборудование и электроосвещение

5.4.4 При проектировании электрооборудования многофункциональных зданий и комплексов следует руководствоваться ПУЭ РК, СНиП РК 4.04-10-2002,     СН РК 4.04-23-2004, а также приведенными ниже требованиями.

5.4.5 Для каждого пожарного отсека жилой части зданий высотой более 16-ти этажей следует предусматривать электрощитовые помещения, располагаемые в технических этажах, кроме верхнего, а также включение вентиляторов дымоудаления и систем автоматического пожаротушения (спринклерных установок), относящихся к данному отсеку.

5.4.6 Искусственное освещение многофункциональных зданий и комплексов выполнять в соответствии с СНиП РК 2.04-05-2002* и СН РК 4.04-23-2004.

5.4.7 Молниезащиту многофункциональных зданий и комплексов выполнять, согласно СН РК 2.04-29-2005.

- Связь и автоматизированные

- информационно-управляющие системы

5.4.8 При разработке проектной документации настоящего подраздела следует руководствоваться действующими государственными нормативами по проектированию систем связи ВСН 60-89 а также рекомендациями и руководящими документами по проектированию систем охранной сигнализации, охранного телевидения и домофонов.

В многофункциональных зданиях и комплексах следует предусматривать:

- телефонную связь;

- сеть городской радиотрансляции (проводного вещания);

- сеть кабельного телевидения;

- систему охраны входов (аудио-, видеодомофон, и т.д.).

Для помещений многофункциональных зданий и комплексов уровень оснащения сетями связи, сигнализации и другими определяется заданием на проектирование.

5.4.9 При проектировании слаботочных систем следует учитывать особенности конструктивного решения здания с разделением на пожарные отсеки.

На каждом этаже рекомендуется предусматривать место для размещения коммутационных шкафов (настенных, встроенных и индивидуальной разработки). Коммутационный шкаф следует оборудовать охранной сигнализацией.

5.4.10 Городскую телефонную сеть следует выполнять в соответствии с техническими условиями в установленном порядке.

5.4.11 Сеть городской радиотрансляции следует выполнять в соответствии с техническими условиями в установленном порядке.

5.4.12 Проекты подключения сети кабельного телевидения следует выполнять в соответствии с техническими условиями.

5.4.13 Выбор системы домофонной связи и ее типа (аудио-, видеодомофон) определяется заданием на проектирование.

Устанавливаемая система предназначена для обеспечения связи вызывной панели, устанавливаемой на входе у подъезда с постом охраны и с помещениями, а также с диспетчером.

- Системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования

5.4.14 Систему автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования рекомендуется выполнять единой для всего здания. Управление этой системой следует осуществлять из помещения диспетчерской. Систему рекомендуется строить по модульному принципу и иметь возможность гибкого дополнения для обработки сигналов разных типов без перестроения всей системы, а также иметь возможность подключения новых зон, областей контроля или управления в систему диспетчеризации с выходом на пульт диспетчера.

Следует обеспечивать высокую надежность системы и строить ее на базе децентрализованной локальной сети по пожарным отсекам, обеспечивающей обмен информации через витую пару между контроллерами, управляющими оборудованием, оборудованием сбора информации и центральным пультом управления диспетчера.

Рекомендуется иметь резерв в сети для подключения дополнительных контроллеров с целью контроля и управления инженерных систем, реализованных на оборудовании одного стандарта.

5.4.15 К системам и комплексам, подлежащим автоматизации, относятся следующие:

- тепловые пункты;

- приточная вентиляция и кондиционирование воздуха;

- воздушные и воздушно-тепловые завесы;

- вытяжная вентиляция;

- дренажные и канализационные приямки;

- насосные установки хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

- задвижки с электроприводом дренажных систем и систем канализации цокольных и подвальных помещений в соответствии с требованиями п. СНиП 2.04.01-85*.

- дымоудаление и подпор воздуха;

- электроснабжение и освещение;

- мониторинг лифтов;

- диспетчеризация;

- холодильные установки;

- противопожарная защита.

5.4.16 Мероприятия по обеспечению системами противопожарной защиты и системами сигнализации следует выполнять в соответствии с требованиями  СНиП РК 2.02-05-2002, СНиП 2.04.09-84, СН РК 2.02-11-2002.

5.4.17 Систему автоматизации противодымной защиты подземной и встроенно-пристроенной автостоянки следует выполнять согласно СН РК 3.02-02-2002,   СН РК 3.02-22-2002 и СНиП РК 2.02-05-2002.

5.4.18 Диспетчеризацию следует выполнять в соответствии с техническими условиями на подключение к системе диспетчеризации и в объеме, заданном Заказчиком, на основании ВСН-60-89. Приемное оборудование системы диспетчеризации располагается в специальном помещении на первом этаже.

5.4.19 Многофункциональные здания и комплексы, за исключением объектов, на которые распространяется право дипломатической неприкосновенности, оборудуются охранными системами согласно  приложения 4.

5.4.20 Объем диспетчеризации приведен в таблице 1.

- 5.5 Газоснабжение

5.5.1 Проектирование и строительство систем газоснабжения должны базироваться на МСН 4.03-01-2003.

6 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Требования пожарной безопасности к многофункциональным  зданиям и комплексам и класс зданий по функциональной пожарной опасности определяется по СНиП РК 2.02-05-2002 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

6.2 Минимальные расстояния между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01-2002*.

6.3 Степень огнестойкости многофункционального здания и комплекса устанавливается СНиП РК 2.02-05-2002 и настоящими нормами.

Многофункциональные здания и комплексы высотой более 16 этажей должны иметь особую степень огнестойкости. Требования к конструкциям зданий особой степени огнестойкости изложены в  СНиП РК 2.02-05-2002.

Наибольшая площадь этажа между противопожарными стенами в многофункциональных зданиях и комплексах выше 16 этажей может быть не более 3000 м2 при размещении гостиничных номеров, аппартаментов, квартир и не более 4000 м2 в остальных случаях.

Площадь подземных этажей между противопожарными стенами не должна превышать 4000 м2 (независимо от надземной этажности здания). Предел огнестойкости противопожарных стен в подземной части зданий и сооружений должен составлять не менее 2,5 ч.

6.4 Подвалы с двумя и более этажами должны быть защищены установками автоматического пожаротушения и другими средствами противопожарной защиты в соответствии с СН РК 2.02-11-2002 и  СНиП РК 2.02-05-2002.

Помещения многофункциональных зданий высотой 30 метров и выше от планировочной отметки земли до отметки пола последнего этажа (здания 10 этажей и выше) должны быть защищены установками автоматического пожаротушения в соответствии     СН РК 2.02-11-2002 и СНиП РК 2.02-15-2003.

Помещения встроенных в многофункциональные здания гаражей-стоянок должны быть защищены автоматическими установками пожаротушения в соответствии с требованиями СН РК 3.02-02-2002, СН РК 3.02-22-2002 и СН РК 2.02-11-2002.

6.5 Устройство атриумов допускается в здании или в его части, выделенной в пожарный отсек, оборудованных системой противопожарной защиты (СПЗ) согласно настоящим нормам. В случае замены противопожарной стены на дренчерную завесу системами СПЗ оборудуется также пожарный отсек, отделенный указанной дренчерной завесой от пожарного отсека с атриумом. Проектирование атриумов следует осуществлять в соответствии с требованиями, изложенными в обязательном приложении 5.

6.6 Помещения бани сухого жара (сауны) следует проектировать в соответствии с обязательным приложением 6. Место размещения сауны в многофункциональном здании определяется в соответствии с эксплуатационными потребностями (в задании на проектирование или в проекте). Предел огнестойкости ограждающих конструкций комплекса помещений сауны (стены и перекрытия) должен быть не менее 1-го ч.

6.7 Индивидуальные творческие студии (мастерские) художников и архитекторов, располагаемые в многофункциональных зданиях, в том числе в мансардных этажах, могут проектироваться с одним эвакуационным выходом в общие лестничные клетки и лифты; инженерное обеспечение помещений мастерских осуществляется от соответствующих систем здания.

6.8 В зданиях оборудованных всем комплексом системы противопожарной защиты (СПЗ) согласно СНиП РК 2.02-05-2002, 50 процентов  надземных лестничных клеток здания допускается проектировать с выходом наружу через вестибюль (при нечетном количестве лестниц — на одну меньше).

6.9 В многофункциональных зданиях и комплексах высотой более 16 этажей не требуется оснащения СПЗ подсобных помещений с мокрыми процессами (уборные, умывальные, душевые, бассейны и др.).

6.10 Электроснабжение противопожарных устройств многофункциональных зданий высотой более 16 этажей должно осуществляться от двух независимых трансформаторов с автоматическим переключением с основного на резервный. В качестве третьего резервного источника электроснабжения следует предусматривать дизельную электростанцию. Проектирование следует осуществлять согласно СН РК 3.02-09-2001 и СН РК 4.04-23-2004.

6.11 Дизельная электростанция может быть встроенной и размещаться в подземных этажах многофункционального здания или комплекса при выполнении требований, изложенных в СНиП РК 2.04-09-2002 и устройстве автоматического пожаротушения и дымоудаления.

Мощность резервной электростанции и запас топлива следует рассчитывать на работу в течении  3 ч всех систем противопожарной защиты, всех лифтов, охранной системы, системы водоснабжения и энергопотребителей, обеспечивающих теплоснабжение (нагрузки тепловых пунктов).

Дизельную электростанцию рекомендуется обслуживать специализированной организацией по утвержденному регламенту.

6.12 Ограждение каналов для прокладки электросети противопожарных устройств должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч.

Силовые и слаботочные проводки вне квартир в жилой части многофункциональных зданий высотой более 75 метров в пределах пожарного отсека следует прокладывать в металлических трубах или коробах (шахтах, каналах) с ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее 1,5 часа,

Таблица 1 - Таблица сигналов системы диспетчеризации

| Инженерные объекты | Характеристика сигнала | Характер сигнала |
| --- | --- | --- |
| Тепловой ввод | Отклонение температуры горячей воды за регулятором температуры от заданных пределов, падение давления в обратной линии отопления ниже давления статики дома, затопление дренажного приямка. | Объединенный аварийный сигнал |
| Вводно-распределительное устройство | Исчезновение напряжения на электровводах вводно-распределительного устройства | Объединенный аварийный сигнал |
| Лестничные площадки | Управление рабочим и аварийным освещением по программе. Контроль напряжения групп освещения. | Команды управления, сигнал несоответствия состояния освещения команде пульта. |
| Чердачные помещения, машинные отделения лифтов | Контроль открытия дверей (люков) посторонними лицами | Объединенный сигнал от всех датчиков контроля открытия дверей (люков) технических помещений. |
| Лифты | Вызов диспетчера пассажиром лифта. Двусторонняя громкоговорящая связь. Общий сигнал неисправности лифта. | Индивидуальный вызывной сигнал. Индивидуальный сигнал от каждого лифта |
| Пост громкоговорящей связи (ГГС) | Вызов диспетчера Двусторонняя громкоговорящая связь с диспетчером. | Индивидуальный вызывной сигнал |
| Контрольные канализационные колодцы | Затопление контрольных канализационных колодцев | Объединенный аварийный сигнал от всех контрольных канализационных колодцев |
| Гараж | 1 Сигнал «Авария» от приточных систем вентиляции. 2 Сигнал «Включено» от спринклерной системы пожаротушения. 3 Сигнал «Авария» от дренажных насосов. |  |
| Офисы, магазины и другие помещения общественного назначения | 1 Сигнал «Пожар» от приборов пожарной сигнализации. 2 Сигнал «Включено» от спринклерной системы пожаротушения. | Объединенный посекционно-аварийный сигнал |
| Система дымоудаления гаража | Сигнал «Пожар» и срабатывания системы. | Объединенный аварийный сигнал «Пожар» при срабатывании дымового датчика. Время срабатывания датчика на увеличение оптической плотности воздуха не более 3сек. |
| Система дымоудаления | Сигнал «Пожар» и срабатывания системы. | Объединенный аварийный сигнал с указанием места возникновения пожара. |
| Спринклерная система пожаротушения | Сигнал «Пожар» и срабатывания системы. | Объединенный аварийный сигнал с указанием места возникновения пожара. |
| Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод | Сигнал «Пожар» и срабатывания системы. | Объединенный аварийный сигнал |

за пределами пожарного отсека 3 часа - в каналах и шахтах с пределом огнестойкости стенок не менее 3 часа. Двери электротехнических шахт и ниш следует проектировать противопожарными с пределом огнестойкости один час.

6.13 В местах пересечения противопожарных преград группами кабелей следует предусматривать огнестойкие кабельные проходки.

6.14 Электрические сети следует оборудовать устройствами защитного отключения (УЗО) согласно ПУЭ РК и СН РК 4.04-23-2004.

6.15 При оснащении фасадов зданий подъемными устройствами для ремонта и очистки фасадов указанные устройства должны рассчитываться на использование пожарными подразделениями, в том числе для спасения людей.

6.16 Нормы оборудования системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре следует принимать в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-11-2002.

Внутренний противопожарный водопровод

6.17 Жилые этажи оборудуются внутренним противопожарным водопроводом с расчетным расходом воды - 4 струи по 2,5 л/сек каждая. При этом в каждую точку помещения и эксплуатируемой кровли должна обеспечиваться подача двух струй воды от разных пожарных стояков.

Нежилые помещения оборудуются внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с действующими нормами Республики Казахстан.

6.18 По балконам (лоджиям) при незадымляемых лестничных клетках (Н1) должны быть предусмотрены сухотрубы диаметром 80 мм со спаренными пожарными кранами на каждом этаже, оборудованные в уровне первого этажа полугайками для подключения пожарных автомобилей.

6.19 В лифтовых холлах (тамбурах-шлюзах) необходимо предусматривать внутренние пожарные краны.

6.20 От каждой зоны противопожарного водопровода должны быть выведены наружу здания патрубки с соединительными головками диаметром 80 мм с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи. Места размещения патрубков следует обозначать светоуказателями и пиктограммами и располагать в месте, удобном для подъезда пожарных автонасосов.

6.21 В прихожих, ванных или туалетных комнатах квартир следует предусматривать поливочные краны диаметром 20 мм для тушения пожара со шлангами, длина которых обеспечивает подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры.

6.22 В здании должно быть не менее двух вводов водопровода. Вводы водопровода подключать к различным участкам наружной кольцевой сети.

6.23 Системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения следует выполнять раздельными, зонированными по вертикальным пожарным отсекам, высота которых не должна превышать 50 м.

6.24 Системы внутреннего противопожарного водопровода  и автоматического пожаротушения в зданиях  должны быть раздельными.

6.25 Внутренние противопожарные сети каждой зоны должны иметь горизонтальное и вертикальное кольцевание.

6.26 Выведенные наружу патрубки сухотрубов должны быть размещены на расстоянии не более 150 м от пожарных гидрантов.

6.27 Повысительные пожарные насосные установки необходимо размещать для нижних зон водоснабжения в подземных этажах здания, не ниже верхнего подземного этажа, а для верхних зон - в промежуточных технических этажах.

6.28 Насосные станции с пожарными насосами должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом, а также углекислотными огнетушителями.

6.29 В перекрытиях, на каждом этаже подземных автостоянок, следует предусматривать устройства для отвода воды при тушении пожара. Автоматические насосные станции для откачки воды при тушении пожара, для удаления вод от различных утечек должны быть оснащены резервуарами для сбора воды вместимостью согласно расчета, но не менее 2 м3.

6.30 Инженерные системы и оборудование зданий с помещениями различного назначения и автостоянок, связанные с пожаротушением, в том числе для откачки воды при пожаре, относятся к I категории надежности. Предусматривать 100 % резервирование основного оборудования, трубопроводов и объемов пожарного запаса воды.

6.31 Управление системами внутреннего противопожарного водопровода предусматривать из центрального пульта управления системами противопожарной защиты (ЦПУ СПЗ).

- 7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И

- ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

7.1 При разработке проектной документации многофункционального здания или комплекса должна обеспечиваться приоритетность охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья и формирования безопасной среды обитания населения. Общие экологические и санитарно-гигиенические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, установлены соответствующими Законами Республики Казахстан.

7.2 При разработке проектной документации на всех стадиях проектирования должна быть проведена оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с Инструкцией о проведении оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации и другими требованиями действующих республиканских норм и правил, нормативных и методических документов в области охраны окружающей среды Республики Казахстан. При этом должны учитываться все требования нормативных правовых актов, нормативно-технических документов и документации, регламентирующей деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан.

7.3 С целью предотвращения формирования зон загазованности и их локализации разрабатываются планировочные мероприятия, учитывающие условия аэрации территорий и обеспечивающие санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха для многофункционального здания и комплекса.

7.4 При разработке проектной документации многофункционального здания или комплекса объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения (жилые и общественные), рекреационные зоны и прилегающие к ним территории. Шумовые характеристики источников внешнего шума, уровни проникающего в помещения звука и уровни шума на территориях застройки, требуемая величина их снижения, выбор мероприятий и средств шумозащиты следует определять согласно СНиП II-12-77 и документами, регламентирующими деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан.

7.5 Разрабатываемые меры защиты многофункционального здания или комплекса должны включать градостроительные, архитектурно-планировочные, строительно-акустические мероприятия:

- обеспечение функционального зонирования территории и формирования застройки с учетом требуемой степени акустического комфорта;

- устройство санитарно-защитных зон;

- применение планировочных и объемно-пространственных решений, использующих шумозащитные свойства окружающей среды;

- использование шумозащитных экранов-барьеров, размещаемых между источниками шума и объектами защиты от него;

- усиление звукоизоляции наружных ограждающих конструкций.

7.6 Оценка состояния почв на территории застройки многофункционального здания или комплекса проводится в соответствии с требованиями             ГОСТ 17.4.3.06-86 и документами, регламентирующими деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан.

При оценке состояния почв определяются: физико-химическое и микробиологическое загрязнение почвы; радиоактивность почвы (естественный фон и искусственная радиоактивность); влияние загрязнения почвы на качество поверхностных и подземных вод; пылеобразующие свойства почвы; способность почвы к самоочищению.

7.7 Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения и рекультивацию почв и должны базироваться на критериях, определяющих степень опасности загрязнения почв для различных типов функционального использования территории и различного  функционального назначения объектов.

7.8 При разработке планировки и застройки территории многофункционального здания или комплекса должны предусматриваться мероприятия по сбору, удалению производственных и бытовых отходов, которые разрабатываются комплексно, от системы сбора и транспортировки отходов от источника их образования до места переработки и в целях предотвращения неконтролируемого вывоза отходов и образования несанкционированных свалок.

7.9 Планировка и застройка территории многофункционального здания или комплекса должна осуществляться на основе инженерно-геологического районирования территории и геологической среды в процессе строительства и эксплуатации объектов.

При этом оцениваются: возможность изменения гидрогеологического режима территории, наличие опасных инженерно-геологических процессов и возможность их активизации.

Мероприятия по инженерной защите и подготовке территории разрабатываются в соответствии с дейтвующими нормативными документами (СНиП 2.01.15-90, СНиП РК 1.02-18-2004).

7.10 На территории застройки многофункциональных зданий и комплексов, где уровень электромагнитного излучения превышает предельно допустимые уровни, необходимо предусматривать проведение архитектурно-планировочных и инженерно-технических мероприятий, соответствующих требованиям действующих документов, регламентирующих деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан.

Мероприятия предусматривают ограничение мощности радиопередающих объектов, изменение высоты установки антенны и направления угла излучения, вынос радиопередающего объекта за пределы жилья или жилья из зоны влияния радиопередающего объекта, кабельную укладку.

7.11 Радиационная безопасность в многофункциональных зданиях и комплексах осуществляется в соответствии с требованиями Закона РК «О радиационной безопасности населения» и НРБ-99 (СП 2.6.1.758-99) (Нормы радиационной безопасности).

7.12 При разработке планировки и застройки территории многофункционального здания и комплекса должны предусматриваться мероприятия по защите территорий от вибрации и инфразвука. Параметры вибрации, допустимые уровни инфразвука, методы их измерения и оценка установлены в документах, регламентирующих деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан.

- Приложение 1

(справочное)

- Номенклатура учреждений и предприятий

- общественного назначения

1 Дошкольные учреждения

- малые дошкольные учреждения;

- комплекс дошкольного воспитания (групповые отделения);

- прогулочная группа, дежурная дневная группа кратковременного присмотра;

- дежурная круглосуточная группа кратковременного присмотра;

- семейный детский сад.

2 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Поликлиника:

- посещений в смену - 50;

- посещений в смену - 100;

- посещений в смену - 200

Микрополиклиника:

с бригадой врачей разных специальностей

- посещений в смену - 100;

- посещений в смену - 80;

с семейным центром здоровья

- посещений в смену - 100.

Микрополиклиника, посещений в смену:

- на 1 семейного врача;

- на 2 врачей (семейного и стоматолога);

- бригаду из 2 семейных врачей.

Кабинеты для приема:

- на одного врача (общего профиля, терапевта, педиатра, гомеопата, мануального терапевта, окулиста, логопеда, стоматолога);

- на двух врачей (массажист, стоматолог).

Стоматологическая поликлиника, посещений в смену:

- для взрослых – 150;

- для детей – 50, 100; 200.

Стоматологическая поликлиника:

- на двух врачей с кабинетом протезирования.

Женская консультация:

- посещений в смену - 70;

- посещений в смену - 120.

Аптека:

- 8,7 группы;

- 6, 5 группы;

- 4-2, 3-2, 1 группы.

Аптечный киоск

Оздоровительный центр

Раздаточный центр молочной кухни

Подразделения управления социальной защиты населения

3 Предприятия торговли

Продовольственные товары

Магазины с универсальным ассортиментом:

-универсам;

- гастроном.

Диетические продукты

Специализированные магазины с широким ассортиментом:

- хлеб, кондитерский;

- мясо (без разруба мяса);

- овощи, фрукты.

Специализированные магазины с узким или ограниченным ассортиментом:

- мини-продукты (минимаркет);

- вино-водочный;

- соки-джемы,

- напитки

Непродовольственные товары

Магазины специализированные с широким ассортиментом:

- товары для новобрачных;

- товары для мужчин;

- товары для женщин;

- товары для детей;

- товары для молодежи;

- товары для ветеранов.

Магазины специализированные с полным ассортиментом:

- спорт и туризм;

- хозтовары (без бытовой химии);

- галантерея-парфюмерия;

- радио-аудио-видео-фототовары;

- оргтехника;

- часы, ювелирные изделия.

Специализированные магазины с узким или ограниченным ассортиментом:

- книги;

- цветы;

- природа;

- семена;

- охотник,

- рыболов.

4 Предприятия питания

- ресторан, бар;

- кафе, столовая (в т.ч. диетическая);

- закусочная;

- магазины кулинарии (до 300 кг полуфабрикатов и кулинарных изделий в сутки) .

5 Предприятия бытового обслуживания

- ателье по пошиву и ремонту одежды, головных уборов и трикотажных изделий (с различным набором видов услуг);

- дом моды;

- мастерские по ремонту обуви (срочный, мелкий, средний);

- мастерские по ремонту бытовых машин и приборов;

- мастерские по ремонту часов и ювелирных изделий;

- парикмахерская;

- салон красоты (без сауны);

- прачечные самообслуживания (до 75 кг в смену);

- приемные пункты прачечной, химчистки;

- фотографии;

- бюро посреднических услуг.

Многоотраслевые комплексные пункты типа:

- «Мультисервис»;

- ателье проката.

6 Помещения культурно-спортивного назначения

Клубы:

- клуб-гостиная;

- клубы по интересам;

- с универсальной гостиной.

Помещения для досуговых занятий:

- игротека для детей;

- помещения игровых автоматов для детей.

Видеосалон

Дискотека

Зал компьютерных игр

Многозальные кинотеатры

Выставочный зал, художественная галерея

Творческая мастерская художника, архитектора, скульптора

Библиотека, тыс.ед.хранения:

- центральная - 160,220;

- филиал-50; 80; 120.

Залы:

- специализированные для инвалидов;

- ОФП и спортивные (с элементами игр);

- аэробики, хореографии, ритмической гимнастики;

- ЛФК;

- борьбы и элементов борьбы (ушу, айкидо);

- силовой подготовки;

- для занятий на общеразвивающих тренажерах;

Биллиардная

Помещения:

- настольного тенниса;

- шахмат и шашек;

Кегельбан

Фитнес-центр.

7 Учреждения управления, проектирования, информации, связи и коммунального хозяйства

Административные учреждения:

- министерства-комитеты, управления;

- учреждения службы занятости;

- налоговая инспекция;

- управления, офисы, представительства.

Проектные и конструкторские организации:

- проектные организации;

- проектно-изыскательские;

- конструкторские бюро;

- общественные организации;

- кредитно-финансовые учреждения;

- отделения сбербанка;

- филиалы Сбербанка;

- отделения коммерческого банка;

- филиалы коммерческого банка.

Кредитно-финансовые учреждения:

- расчетно-кассовые центры;

- учреждения страхования;

- управления Госстраха;

- инспекции Госстраха;

- страховые компании

Судебные и юридические учреждения:

- суды;

- прокуратуры первичного звена.

Юридические консультации, нотариальные и адвокатские конторы

Центры научно-технической информации, научно-технические библиотеки, издательства, редакции

Теле- и радиоцентры

3АГС

Отделения диспетчерской связи

Отделения связи

8 Гаражи - стоянки

- встроенные;

- пристроенные;

- встроено-пристроенные.

Приложение 2

(обязательное)

Перечень помещений, которые не допускается

проектировать без естественного света

1. Апартаменты (жилые комнаты).

2. Жилые помещения гостиниц.

3. Учебные помещения для взрослых с длительным (более 4 ч) пребыванием.

4. Учебные помещения для детей.

5. Служебные, административные помещения с постоянным режимом работы *.

_____________

* Допускается размещение в подземных этажах при условии обеспечения естественного освещения с помощью фонарей, инженерных устройств (световодов и др.).

Приложение 3

(обязательное)

Требования к расчету высотных зданий на действие ветровой нагрузки

1 Для обеспечения прочности и устойчивости высотного здания его расчет на прочность следует выполнять отдельно на действие средней (п. 2) и пульсационной (п. 3) составляющих ветровой нагрузки. Проверка условий прочности производится в соответствии с п. 5 настоящего приложения. Для проверки обеспечения ограничений на параметры колебаний расчет колебаний здания следует выполнять на действие только пульсационной составляющей ветровой нагрузки.

2 Средняя составляющая ветровой нагрузки определяется в соответствии со СНиП 2.01.07-85*. Средние значения реактивных сил в опорных закреплениях и внутренних сил в конструкциях здания () определяются посредством статического расчета на действие средней составляющей ветровой нагрузки.

3 При определении пульсационной составляющей ветровой нагрузки следует руководствоваться следующими положениями;

а. Допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки при расчете осадок основания здания;

б. Для зданий башенного типа, у которых вторая собственная частота в Гц больше предельного значения собственной частоты (СНиП 2.01.07—85*), пульсационную составляющую допускается определять в виде эквивалентной статической нагрузки в соответствии со СНиП 2.01.07—85*. Этот же подход допускается использовать для всех зданий при предварительной оценке эффекта действия пульсационной составляющей ветровой нагрузки на начальных стадиях проектирования. В этом случае максимальные отклонения усилий () и динамических перемещений (d) отдельных точек перекрытий верхних этажей при колебаниях этих значений относительно среднего уровня определяются посредством статического расчета на действие эквивалентной статической нагрузки. При этом в качестве  и d следует принимать абсолютные значения полученных в результате расчета усилий и перемещений соответственно. Ускорения перекрытий верхних этажей определяются по формуле

,		(1)

где — первая частота собственных колебаний здания в Гц.

в. Для зданий других типов, а также для башенных зданий, у которых <  пульсационную составляющую ветровой нагрузки следует рассматривать как случайное стационарное по времени поле пульсаций давления с нулевым средним значением. Взаимную спектральную плотность давления, определяемую для всех пар точек на поверхности здания, допускается принимать в виде:

(2)

где — средняя составляющая давления ветра в  i-й точке поверхности здания;

- значение коэффициента пульсаций для высоты определяемое в соответствии со СНиП 2.01.07-85*;

— приведенная частота;

f — частота в Гц;

— средняя скорость ветра в м/с, на отм. 10 м, определяемая в соответствии со СНиП 2.01.07—85*;

- приведенное расстояние между точками i и j поверхности здания;

— расстояния в м между точками i и j по вертикали, в направлении ветра и по горизонтали перпендикулярно направлению ветра соответственно.

В этом случае значения  и  определяются из динамического расчета здания с использованием программы для ЭВМ, в которой реализовано решение задачи о вынужденных колебаниях под действием нагрузки (2) с учетом вклада k собственных форм здания, взаимных корреляций между ними и пространственной корреляции пульсаций нагрузки в соответствии с (2).

Число k определяется из соотношения  <  <  (СНиП 2.01.07-85*). В некоторых случаях (см. п. 5) помимо значений  должны быть вычислены R — коэффициенты взаимной корреляции для всех пар усилий, возникающих в элементах расчетной модели здания.

4 При выборе расчетной модели при статическом и динамическом расчетах здания необходимо учитывать те степени свободы и податливости его элементов, которые существенно влияют на результаты расчета. Для зданий башенного типа с симметрично расположенным жестким ядром или с равномерным в плане распределением жесткостей и масс в качестве расчетной модели допускается рассматривать консольный стержень с соответствующим образом подобранным по высоте распределением масс и жесткостей. Для зданий других типов может возникнуть необходимость в использовании более сложных расчетных моделей, вплоть до таких, в которых каждый конструктивный элемент здания (участок перекрытия, колонна или ригель каркаса, участок стены и т.п.) заменяется соответствующим ему элементом расчетной модели (участком изгибаемой плиты, стержнем, участком балки-стенки и т. п.).

Примечание - Для таких расчетных моделей целесообразно при статическом и динамическом расчетах использовать существующие пакеты конечно-элементных программ для ЭВМ, приспособленные для определения статической реакции и частот и форм собственных колебаний систем, состоящих из связанных между собой стержней, плит, оболочек, массивных упругих тел и т.п.

5 При действии ветра усилие Х в рассматриваемом элементе расчетной модели может принимать любое значение в интервале

,		(3)

где — среднее значение Х (п. 2 настоящего приложения);

— максимальное отклонение Х от среднего уровня  (п. 3 настоящего приложения).

Возможные случаи проверки условия прочности рассматриваемого элемента:

а) условие прочности зависит только от усилия X. Тогда необходимо убедиться, что условие прочности выполняется для наиболее невыгодного значения Х из интервала (3).

Для сжатого или растянутого элемента условие прочности имеет вид

,			(4)

где — предельное для данного элемента усилие сжатия;

— то же, усилие растяжения.

Для того чтобы выполнялось условие (4), необходимо убедиться в выполнении условий

-  ³ ,  +  £ ,	(5)

б) условие прочности зависит от линейной комбинации усилий в рассматриваемом элементе расчетной модели. Проверка прочности в этом случае сводится к случаю а).

Пример 1: в качестве расчетной модели башенного здания рассматривается консольный стержень. В результате расчета на прочность получены средние значения X" и максимальные отклонения  усилий , , ...,  на участке этого стержня, заменяющем отсек здания, которому принадлежит конструктивный элемент, подвергающийся растяжению-сжатию (например, связь в плоскости стены здания). Условие прочности рассматриваемой связи

£ N £ ,			(6)

где N — нормальная сила в связи.

Таким образом, нормальная сила может принимать любое значение в интервале  и условие (6) эквивалентно условиям (5), если в них заменить  на  и  на .

В принятой расчетной модели нет возможности непосредственно определить средние значения  и максимальные отклонения . Однако их можно вычислить, зная  — коэффициенты взаимной корреляции между усилиями  и  и имея в виду линейную зависимость ,

где  - значение нормальной силы в рассматриваемой связи при статическом нагружении отсека здания силой  = 1.

,			(7)

(8)

Пример 2: для изгибаемого металлического стержня условие прочности имеет вид СНиП РК 5.04-23-2002.

(9)

где  расчетное сопротивление стержня при изгибе;

и  — изгибающие моменты относительно главных осей х и y сечения стержня;

и  — моменты сопротивления сечения стержня при изгибе относительно этих осей.

Пусть в результате расчета получены  и  — средние значения и  и  — максимальные отклонения изгибающих моментов. Среднее значение , определяется по формуле

(10)

а максимальное отклонение

(11)

где R — коэффициент взаимной корреляции между моментами  и .

Для того чтобы выполнялось условие (9), необходимо убедиться в выполнении условий

,		(12)

в) условие прочности нелинейно зависит от двух усилий. Этот случай встречается при проверке прочности внецентренно сжатых железобетонных сечений (СНиП 2.03.01-84*). При этом необходимо определять наиболее невыгодное с точки зрения выполнения условия прочности сочетание нормальной силы N и изгибающего момента М в железобетонном сечении.

При поиске такого сочетания полученные в результате расчета интервалы значений

(13)

и			(14)

необходимо сузить, поскольку не все комбинации усилий в них могут возникать совместно. Для любого отклонения  от его среднего значения  в пределах интервала (13) возможный интервал значений М представляет собой пересечение интервалов (14) и

(15)

где R — коэффициент взаимной корреляции между усилиями М и N.

Приложение 4

(рекомендуемое)

Проектирование охранных систем

1 Охранные системы (ОС) безопасности разрабатываются по заданию на проектирование.

2 Рекомендуемый перечень помещений оборудуемых средствами охранной сигнализации:

- помещения денежных касс, помещения для хранения ценных бумаг, пункты обмена валюты, помещения для хранения драгоценных металлов, камней и изделий из них;

- торговые помещения;

- складские помещения для хранения продовольственных и промышленных товаров и оборудования;

- помещения для хранения медицинского оборудования и медикаментов;

- помещения с технологическим (включая копировально-множительную технику) и инженерным оборудованием систем жизнеобеспечения объекта;

- окна и наружные выходные двери (ворота) подвальных и полуподвальных помещений, а также первого этажа, не находящиеся под постоянным наблюдением обслуживающего персонала объекта;

- гостиничные номера, жилые и служебные по

мещения иностранных представительств и совместных предприятий;

- административные помещения, помещения архивов, периодически используемые помещения (банкетные залы для приемов, концертные залы, выставочные залы, помещения для переговоров.

3 Рабочие места персонала в помещениях, где проводятся денежные расчеты или торговля драгоценностями, должны оборудоваться тревожной сигнализацией.

4 В составе проекта и рабочей документации следует предусматривать раздел по системам охранной сигнализации и телевизионного контроля здания (комплекса).

5 Проектные решения должны обеспечивать недоступность кабелей и устройств систем охранной сигнализации и телевизионного контроля для посторонних лиц.

6 Охранные системы при возможности использования отдельных шлейфов могут совмещаться с системами автоматической пожарной сигнализации и другими.

Приложение 5

(обязательное)

Требования к проектированию атриумов (пассажей)

1 Сообщение помещений и коридоров подземной части здания с атриумом допускается только через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре.

2 Все помещения, выходящие в атриум (пассаж), должны иметь не менее двух путей эвакуации по горизонтальному проходу (галерее). Если помещение предназначено для сна, то путь эвакуации по горизонтальному проходу от двери этого помещения до защищенного эвакуационного выхода, ведущего к лестничной клетке должен иметь протяженность не более 30 м. Если помещение не используется для сна, протяженность такого прохода должна быть не более 60 м.

3 Конструкции перекрытия атриумов должны быть особой степени огнестойкости согласно п. 2.20. Конструкции покрытия атриумов должны выполняться из негорючих материалов. Остекление проемов в ограждающих конструкциях (покрытий) атриумов должно быть силикатным.

4 Отделка внутренних поверхностей атриумов должна выполняться, как правило, из негорючих материалов.

5 Выходящие в атриум двери помещений должны быть самозакрывающимися и иметь предел огнестойкости не менее 0,5 ч.

6 Наибольшая высота атриумов с устройством естественного дымоудаления не должна превышать 15 м.

Дымоудаление с механическим побуждением для атриумов большей высоты, кроме вытяжки в верхней части атриума, должно предусматриваться с нескольких уровней согласно расчетной схеме дымоудаления.

Система противодымной защиты атриумов должна включать в себя автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, если эти системы не задействованы в схеме противопожарной защиты.

7 Открывание клапанов дымоудаления должно осуществляться автоматически от сигналов дымовых пожарных извещателей, дистанционно (от кнопок, установленных в лестничных клетках) и вручную. Открыванию клапанов в покрытии не должны препятствовать атмосферные осадки.

8 Проход через атриум из помещений, не выходящих в атриум, путем эвакуации не считается.

9 Управление СПЗ должно обеспечивать различные варианты (автоматического и из ЦПУ СПЗ) включения СПЗ в зависимости от места возникновения пожара: в атриуме (пассаже), на галереях, в выходящих в атриум (пассаж) помещениях.

10 Площадь атриумов (пассажей) противопожарными преградами не разделяется.

11 Высота атриума должна быть не более 10 этажей, при этом пол атриума не может быть ниже уровня земли более чем на 2 этажа.

Приложение 6

(обязательное)

Требования к проектированию бани сухого жара (сауны)

1 Помещения встроенных бань сухого жара (саун) могут размещаться в многофункциональных зданиях и комплексах, перечень которых устанавливается республиканским и местными органами архитектуры и строительства совместно с заинтересованными республиканскими органами государственного надзора.

2 Не допускается размещение встроенных саун в подвалах, а также под помещениями и смежно с ними, в которых находится более 100 чел.

3 При устройстве встроенных саун необходимо соблюдение следующих требований:

- вместимость парильной - не более 10 мест;

- выделение парильной и комплекса помещений сауны в зданиях I,II,III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа;

- в зданиях IIIа, IIIб,IV,IVa степеней огнестойкости - противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 1 ч;

- устройство из помещений комплекса сауны обособленного эвакуационного выхода;

- не допускается устройство выходов непосредственно в вестибюли, холлы, лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из зданий;

- оборудование печью заводского изготовления с автоматической защитой и отключением до полного остывания через 8 ч непрерывной работы;

- устройство в парильной перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу;

- применение для отделки парильной лиственных пород древесины;

- устройство в парильной естественной приточно-вытяжной вентиляции кратностью 1. Вентиляционный канал должен быть оборудован огнезадерживающим клапаном.

4 Объем парильной сауны должен быть не менее 8 м3.

5 Высота помещений парильной не должна быть менее 1,9 м.

6 Расстояние от электрокаменки до обшивки стен парильной должно быть не менее 20 см.

7 Непосредственно над электрокаменкой под потолком следует устанавливать несгораемый теплоизоляционный щит. Расстояние между щитом и обшивкой потолка должно быть не менее 5 см.

8 Температура в парильной должна поддерживаться автоматически не выше 110 °С.

9 Зашита подводящих кабелей должна быть теплостойкой и рассчитанной на максимально допустимую температуру в парильной.

10 Пульт управления электрокаменкой размещается в сухом помещении перед парильной.

11 В парильной между дверью и полом необходимо предусматривать зазор не менее 30 мм.

12 Помещения раздевалок сауны необходимо оборудовать противодымными пожарными извещателями.

- ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ ЖӘНЕ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- КӨП ФУНКЦИОНАЛДЫ ҒИМАРАТТАР МЕН КЕШЕНДЕР

MULTIFUNCTIONAL BUILDINGS AND STRUCTURES

Енгізілген күні – 2005.06.01.

КIРIСПЕ

1 ЖАСАЛҒАН	«KAZGOR» Жобалау академиясымен.

2.МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛГЕ

АУДАРЫЛҒАН 	«Веритас-НС» ЖШС-імен.

3 ҰСЫНЫЛҒАН	Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің (ҚР ИСМ) Құрылыс істері жөніндегі комитетінің Құрылыстағы техникалық нормалау және жаңа технологиялар басқармасымен.

4 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ

ҚОЛДАНЫСҚА 	ҚР ИСМ Құрылыс істері жөніндегі комитетінің 13.04.04 г. № 161 бұйрығымен

ЕНГIЗIЛГЕН МЕРЗIМI	2004 жылдың  1 қыркүйегінен бастап.

5 ЕНГІЗІЛГЕН	Алғаш рет.

6 Осы құрылыс нормалары және ережелері ҚР  аумағында ҚР ИСМ Құрылыс істері жөніндегі комитетінің 13. 04. 2004 ж. №161 бұйрығымен 01.09.2004 жылдан бастап қолданысқа енгізілген орыс тіліндегі «Көп функциионалды ғимараттар мен кешендер» ҚР ҚНжЕ 3.02-16-2003 -тің теңтүпнұсқалық мәтіні және мемлекеттік  тілдегі  аудармасы  болып табылады.

- ҚР ҚНжЕ 3.02-16-200* ҚР Индустрия және сауда министрлгінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері жөніндегі комитетінің 6.11.2006 жылғы  № 419  бұйрығымен бекітілген өзгерістерімен  ҚР ҚНжЕ  3.02-16-2003-нің қайта басылымы болып табылды.

- Өзгерістер  енгізілген тармақтар *-мен белгіленеді.

«KAZGOR» Жобалау академиясы ҚР ҚБҚ 1.01-02-2001-дің 6.7. т. сәйкес ҚР ИСМ Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері жөніндегі комитетінің 27.04.05 ж. № 03-05-1-1204 хатына сәйкес жауапты орындаушы – «Веритас-НС» ЖШС-і редакциясында ұсынылған Мемлекеттік нормативтің бақылау данасын басылымға дайындады.

Мемлекеттік норматив талаптарының мазмұнына сұрақтар туған жағдайда, олардың іске асырылуы ҚР ҚБҚ 1.01-01-2001-дің 6.1 т. сәйкес жүзеге асырылады.

- МАЗМҰНЫ

- 1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

- 2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

- 3 АНЫҚТАМАЛАР

- 4 ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

- 4.1 Функционалды аймақтар мен қалақұрылысы талаптары

- 4.2 Функционалды-жоспарлық шешімдер

- 4.3 Қоқыс шығару

- 4.4 Лифтілер мен қасбеттік көтергіш құрылғылар

- 4.5 Санитарлық-гигиеналық талаптар

- 5 ИНЖЕНЕРЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

- 5.1 Жалпы ережелер

- 5.2 Сумен қамту және канализация

- 5.3 Жылумен қамту, жылыту, желдету және ауабаптау жүйелері

- 5.4 Электрмен қамту және электрлік құрылғылар

- 5.5 Газбен қамту

- 6 ӨРТКЕ ҚАРСЫ ТАЛАПТАР

- 7 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ЖӘНЕ АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫН ҚОРҒАУ

- 1-қосымша (анықтамалық) Қоғамдық мақсаттағы мекемелер мен кәсіпорындардың номенклатурасы

- 2-қосымша (міндетті) Табиғи жарықсыз жобалауға жол берілмейтін бөлмелердің тізбесі

- 3-қосымша (міндетті) Биік ғимараттарға жел жүктемесінің әсерін есептеуге қойылатын талаптар

- 4-қосымша (ұсынылатын) Күзет жүйелерін жобалау

- 5-қосымша (міндетті) Түндікті аулаларды (пассаждарды) жобалауға қойылатын талаптар

- 6-қосымша (міндетті) Құрғақ ыстық моншаны (саунаны) жобалауға қойылатын талаптар

- 1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

1.1 Осы құрылыс нормалары және ережелері сәулет, қалақұрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерді дамыту және нақтылауда ҚР ҚНжЕ 1.01-01-2001 талаптарына сәйкес әзірленген.

Осы құрылыс нормалары және ережелері Қазақстан Республикасы (ҚР) аумағында қолданылады және көп функционалды ғимараттар мен кешендерді соның ішінде биіктігі 16 қабаттан жоғарыларын жобалауға, салуға, сондай-ақ бар объектілерді көп функционалды ғимараттар мен кешендерге қайта жабдықтау кезінде қолданылады.

1.2 Осы құрылыс нормалары және ережелері:

- көп функционалды ғимараттар мен кешендер аумағын, соның ішінде аумақтың қалақұрылысы сыйымдылығын салуды, ұйымдастырудың талаптары мен реттемелерін;

- функционалды-жоспарлық элементтерді;

- қызмет көрсету жүйесі мен әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін орналастыруды және оларға қол жеткізуге жағдайлар жасауды ұйымдастырудың талаптары мен ережелерін;

- инженерлік қамтамасыз етуді ұйымдастырудың талаптары мен ережелерін;

- қоршаған табиғи орта мен азаматтардың денсаулығын қорғауды, табиғи кешен аумақтарын сақтау мен дамытуды, тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғауды, тарихи ортаны сақтауды қамтамасыз ететін талаптарды белгілейді.

1.3 Көп функционалды ғимараттар мен кешендерді қала, кент және басқа да елді мекендердің аумаына орналастыру аумақтарды, аудандарды дамытудың қалақұрылысы жоспарлары, аумақты жоспарлау жобалары құрамында немесе негізінде анықталады.

1.4 Негізделген жағдайларда нақты объектілер бойынша осы құрылыс нормалары және ережелерінен ҚР ҚНжЕ) шегініс жасауға рұқсат, осы шегіністің орнын толтыратын іс-шаралар болған жағдайда ҚР Сәулет, қалақұрылысы және құрылыс істері жөніндегі мемлекеттік өкілетті органмен келісіледі.

- 2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

2.1 Осы құрылыс нормалары және ережелерінде келесі нормативтік құжаттар мен стандарттарға сілтемелер жасалған:

ҚР ҚНжЕ 1.01-01-2001 Сәулет, қалақұрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативер. Негізгі ережелер

ҚНжЕ 1.02.18-2004 Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер. Негізгі ережелер

ҚНжЕ 2.01.07-85* Жүктемелер мен әсерлер"

МҚН 2.03-02-2002 Аумақтарды, ғимараттар мен имараттарды қауіпті геологиялық процестерден инженерлік қорғау. Жобалаудың негізгі ережелері

ҚНжЕ 2.03.01-84* Бетонды және темірбетонды құрылымдар

ҚНжЕ 2.04.01-85* Ғимараттардың ішкі суқұбыры және канализациясы

ҚНжЕ 2.04.03-85 Канализация. Сыртқы тораптар мен имараттар

МҚН 4.02-02-2004 Жылу тораптары

ВҚН 4.03-01-2003 Газ тарату жүйелері

ҚР ҚНжЕ 2.02-15-2003 Ғимараттар мен имараттардың өрт сөндіру автоматикасы

ҚНжЕ II-12-77 Шудан қорғау

ҚНжЕ III-10-75 Аумақты көркейту

ҚР ҚНжЕ 4.02-08-2003 Қазандық қондырғылар

ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 Ғимараттар мен имараттардың өрт қауіпсіздігі

ҚР ҚНжЕ 2.03-04-2001 Сейсмикалық аудандардағы құрылыс

ҚР ҚНжЕ 2.04-05-2002* Табиғи және жасанды жарықтандыру

ҚР ҚНжЕ 2.04-09-2002* Азаматтық қорғаныстың қорғаныс имараттары

ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2002 Қалақұрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және салу

ҚР ҚНжЕ 3.02-01-2001* Тұрғын ғимараттар

ҚР ҚНжЕ 3.02-02-2001 Қоғамдық ғимараттар мен имараттар

ҚР ҚНжЕ 3.02-03-2003 Едендер. Жобалау нормалары

ҚР ҚНжЕ 3.02-13-2003 Қонақ үйлерді жобалау

ҚР ҚНжЕ 3.02-17-2001* Мемлекеттік әлеуметтік тұрғын үй

ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2001 Сумен қамту. Сыртқы тораптар мен имараттар

ҚР ҚНжЕ 4.02-05-2001* Жылыту, желдету және ауабаптау

ҚР ҚНжЕ 4.04-10-2002 Электртехникалық құрылғылар

ҚР ҚН 2.02-11-2002 Ғимараттарды, үй-жайлар мен имараттарды автоматты өрт сөндіру дабылы жүйелерімен, өрт сөндіру және адамдарды өрт туралы хабарландырудың автоматты қондырғыларымен жабдықтау нормалары

ҚР ҚН 3.02-02-2002 Жеңіл автомобильдердің жерүсті тұрақтары

ҚР ҚН 3.02-22-2002 Жерасты гараждар-тұрақтар

ҚР ҚН 3.02-09-2001 Дизельді электрстансаларды технологиялық жобалаудың нормалары

ҚР ҚН 4.01-05-2002 Пластмасса құбырлардан сумен қамту және канализация тораптарын жобалау және жинақтау жөніндегі нұсқаулық

ҚР ҚН 4.04-23-2004 Тұрғын және қоғамдық ғиамараттардың электр жабдықтары. Жобалау нормалары

ҚР ЕЖ 4.01-102-2001 Металл-полимер құбырларды пайдалана отырып ішкі суық және ыстық сумен қамту жүйелері құбырларын жобалау және жинақтау

ҚР ЕЖ 4.02-103-2002 Жылумен қамтудың жеке көздерін жобалау

ҚР ҚБҚ 3.01-05-2001 Қалақұрылысы. Мүгедектер мен қозғалысы шектеулі тұрғындардың қажеттіліктерін ескере отырып елді мекендерді жоспарлау және салу

МҚН 3.02-05-2003 Халықтың аз әрекетті топтарына арналған ғимараттар мен имараттардың қол жеткізерлігі.

ҚР ҚБҚ 4.04 -191-2002 Қалалық және ауылдық электр желілерін жобалау жөніндегі әдістемелік нұсқаулар

ҚР ҚН 2.04-29-2005 Ғимараттар мен имараттарды найзағайдан қорғау жөніндегі нұсқаулық

ВҚН 8-72 Тұрғын және қоғамдық ғимараттардағы қоқыс құбырларын жобалау жөніндегі нұсқаулар

ВҚН 60-89 Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың инженерлік жабдықтарының байланыс, дабылдама және диспетчерлендіру құрылғылары. Жобалау нормалары

МСТ 17.4.3.06-86 Табиғатты қорғау. Топырақтар. Химиялық ластаушы заттардың әсері бойынша топырақ жіктемесіне қойылатын жалпы талаптар

МСТ 22011-95 Жолаушылар мен жүк тасымалдау лифтілері. Техникалық шарттар

Жоспар алдындағы, жоба алдындағы және жобалық құжаттамаларды әзірлеу барысында жоспарланып отырған шаруашылық және басқа да қызметтердің қоршаған ортаға әсерін бағалау жөніндегі нұсқаулық, ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2004 жылғы 28 ақпандағы №68-Ө бұйрығы, Әділет министрлігінде тіркелген нөмірі №2779, 2004 жылғы 31 наурыз

РҚН - 99 (СП 2.6.1.758-99) Радиациялық қауіпсіздік нормалары

ҚР ЭҚЕ Электр қондырғыларын орнату ережелері

2.2 Осы ҚР ҚНжЕ пайдалану барысында сілтеме жасалған нормативтік-техникалық құжаттардың ҚР аумағындағы күшін қолданыстағы тізбелер мен ақпараттық көрсеткіштер бойынша тексеру орынды.

- 3 АНЫҚТАМАЛАР

Осы құрылыс нормалары және ережелеріне сәйкес анықтамалар мен терминдер қолданылған:

3.1 Әкімшілік аудан – қолданыстағы әкімшілік-аумақтық бөліністер.

3.2 Түндікті аула – әр мақсаттағы үй-жайлар шығатын көп жарықты кеңістік түріндегі әдетте тігінен қабаттар бойынша галереялармен дамытылған ғимарат бөлігі.

Көп жарықты көлбеу дамыған түндік аула пассаж деп аталуы мүмкін.

3.3 Аумақтың қалақұрылысы сыйымдылығы – қаланың жоспарлық құрылымы аумағының ролі мен орнына сәйкес келетін құрылыс көлемі. Аталған аумақта жобаланып отырған қалақұрылысын нормалау объектісінің көрінісіне сәйкес құрылыстың нормативтік тығыздығымен және құрылыс аумағының көлемімен анықталады.

3.4 Қалалық торап – жалпы қалалық мәндегі магистральдық көшелер қиылысында қалыптасатын қоғамдық мақсаттағы аумақ.

3.5 Қалақұрылысы реттемелері – аумақты (жер телімдерін) пайдаланудың және қозғалмайтын мүліктің басқа да объектілерінің режимдері, рұқсатнамалары, шектеулері (қосымша жүктемелерді, тыйым салулар мен сервитуттарды қоса алғандағы), сондай-ақ заң тәртібі бойынша бекітілген олардың жай-күйіндегі жол берілетін кез келген өзгерістер.

3.6 Квартал - көше-жол торабының қызыл сызықтарымен шектелген көше аралық аумақ.

3.7 Магистральаралық аумақтар – І дәрежелі жалпы қалалық мәндегі магистральдық көшелердің қызыл сызықтарымен, қала тораптары аумағының және магистраль маңындағы аумақтар шекараларымен шектелген аумақтар. Аумақтарының көлемі бойынша 500 га дейін, 500-ден 1000 га дейін және 1000 га аса деп ажыратылады.

3.8 Көп функционалды ғимараттар (кешендер) – осы заманғы әлеуметтік-мәдени, технологиялық, қалақұрылысы және сәулет талаптарына сәйкес келетін, әр мақсаттағы кәсіпорындарды (тұрғын, қоғамдық, мәдени-ағарту, қоғамдық тамақтандыру және т.б.) орналастыруға арналған өзара байланыс жүйелерімен біріктірілген, тобымен немесе жеке тұрған ғимараттар.

3.9 Қоғамдық (қоғамдық-іскерлік) аймақ – арнайы санитарлық және экологиялық қорғау шараларын қажет етпейтін әкімшілік, ғылыми-зерттеу, қоғамдық мекемелерді және олардың кешендерін, қонақ үй және қонақ үй кешендерін, іскерлік және қаржы белсенділігінің орталықтарын, мәдениет, білім, денсаулық сақтау, спорт, коммерциялық қызмет, сауда және қоғамдық тамақтану, тұрмыстық қызмет көрсету, көрсетілген объектілерде ашық көлік тұрақтарын, жерүсті және жерасты гараждарын және басқа да ғимараттар мен имараттарды орналастыруға арналған елді мекен аймағы.

Қоғамдық (қоғамдық-іскерлік) аймақта орналастыруға арналған объектілер тізбесіне тұрғын ғимараттар (үйлер) енгізілуі мүмкін.

3.10 Ерекше қорғалатын табиғат аумақтары – бұлар заң бойынша қорғаудың ерекше режимдері бекітілген, ерекше табиғат қорғау, ғылыми, мәдени, эстетикалық, тынығу және сауықтыру мәні бар, табиғи объектілері орналасқан қала аумағы: ұлттық саябақ, табиғи, табиғи-тарихи саябақ, табиғи қорық, табиғат ескерткіші, қалалық орман немесе орман саябағы, су-қорғау аймағы және ерекше қорғаудағы табиғи аумақтардың басқа да санаттары.

3.11 Көгалдандырылған аумақтар – жасанды бау-саябақ кешендері мен объектілері - саябақ, бау, сквер, бульвар орналастырылған табиғат кешені аумағының бір бөлігі; шегінде 70 пайыздан астамының бетінде өсімдігі бар тұрғын, қоғамдық, іскерлік, коммуналдық, өндірістік мақсаттағы құрылысы аз көлемде жүргізілген аумақтар.

- 3.12 Пентхауз – аспанмен таласқан биік үйдің төбесіндегі келісті пәтер.

3.13 Құрылыс тығыздығы – телім аумағының бірлігіне келетін, сыртқы қабырға габаритті шегіндегі көп функционалды ғимараттар мен кешендердің жер бетіндегі қабаттар бойынша жиынтық ауданы.

3.14 Магистраль маңындағы аумақ – жалпы қалалық, аудандық мәндегі магистральды көшелерге жанасатын аумақ.

3.15 Тынығу аймақтары – халық демалатын орындарды ұйымдастыру мен орналастыру мақсатындағы елді мекендердің аймақтары және оған баулар, орман саябақтары, саябақтар мен скверлер, хайуанаттар парктері және су тоғандары, жағажайлар, аквапарктар, ландшафт сәулетінің объектілері, демалыс пен туризмнің басқа да орындары, сондай-ақ тынығу және (немесе) сауықтыру мақсатындағы ғимараттар мен имараттар кіреді. Тынығу аймағына елді мекен шегінде (шеңберінде) орналасқан қорғалатын табиғат объектілері енгізілуі мүмкін.

3.16 Қабаттар бойынша жиынтық аудан – қабаттың барлық бөлмелерінің ауданын қоса алғандағы ғимараттың жер бетіндегі барлық қабаттарының (оның ішінде лоджиялар, саты алаңдары, лифт шахталары және т.б) жиынтық ауданы.

3.17 Телім – нақты функционалды, құрылыстық, ландшафтық мақсаттағы қала аумағының ерекше бір бөлігі.

3.18 Көше, алаң – қаланың көше-жол торабының қызыл сызықтарымен шектелген аумақ.

4 ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

- 4.1 Функционалды аймақтар және қалақұрылысы талаптары

4.1.1 Көп функционалды ғимараттар мен кешендерді орналастыруға арналған аумақтарда және құрылыс жүргізу телімдеріне қойылатын негізгі талаптар нақты сәулет-қалақұрылысы жағдайына және ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2002* сәйкес белгіленеді.

Құрылыс жүргізу аудандары ҚР ҚНжЕ 3.02-02-2001 3-қосымшасы бойынша анықталады.

4.1.2 Телімнің ауданы жобалауға берілген тапсырмамен немесе қалақұрылысын жүргізу ахуалын, ортаның сипаттамасын, мамандандырылуын, функционалдық құрамын ескере отырып жобамен анықталады.

Кешеннің құрылымына енгізілген қызметі әркелкі телімдердің ауданы және жерасты кеңістігінің қажетті жалпы аумаққа өзара қатынасы 50 пайызға дейін болуы мүмкін.

4.1.3 Жекелеген аймақтарды көп функционалды пайдалану, аумақ элементтерін кооперациялау және әмбебап пайдалану нормативте ескерілетін телімдер жиынтығының жалпы алаңын 25-30 пайызға кемітуді қамтамасыз етеді.

4.1.4 Көп функционалды ғимараттар мен кешендер өзінің құрамында келесі функционалды аймақтарды:

- тұрғын аймақтар;

- қоғамдық (қоғамдық-іскерлік) аймақтар;

- тынығу аймақтары;

- рекреациялық аймақтар;

- инженерлік және көлік инфрақұрылымдарының аймақтары.

4.1.5 Көп функционалды ғимараттар мен кешендерді жоспарлауды жобалау және салу кезінде мыналарды сақтаған жөн:

- аумақтарды, қала тораптарын, магистраль маңындағы және магистраль аралық аумақтарды пайдалану қарқындылығын;

- тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау, тарихи жоспар мен құрылысты сақтау талаптарын;

- қоршаған ортаны және тынығу аймағын қорғау талаптарын;

- санитарлық-гигиеналық нормалар мен өрт қауіпсіздігінің талаптарын;

4.1.6 Дамудың бірізділігін және ортаның әртүрлілігін кеңейтуді қамтамасыз ету мақсатында қайта жаңарту кезінде көшелерге қатысты ғимараттардың бағыттала орналастырылуы, ашық және құрылыс жүргізілген кеңістіктің масштабтық өзара қатынастары, көгалдандыру, көркейту сияқты жаңартылатын ортаның оң сапаларын сақтау (қайта жаңғырту) керек.

4.1.7 Ашық және жабық (оның ішінде жерасты) автотұрақтардың өлшемі (сыйымдылығы) көп функционалды ғимараттар немесе кешендер құрамында жобалауға берілген есептеулермен және тапсырмамен анықталады. Ғимарат терезесінен жерүстіндегі автотұраққа дейінгі, кіретін және шығатын жерлерге дейінгі қашықтықтар             ҚР ҚН 3.02-02-2002 сәйкес, өрт сөндіру автомашиналарын кіргізуді қамтамасыз ете отырып ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 сай анықталады.

4.1.8 Көп функционалды ғимарат немесе кешен аумағындағы (ішіне салынған, ішіне және жапсарлас салынған, жерасты) гараж-тұрақтар ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002, ҚР ҚН 3.02-02-2002, ҚР ҚН 3.02-22-2002 сәйкес жобалану керек.

4.1.9 Жеңіл автомобильдер және құрамаланған гараж-тұрақтарды орналастырған кезде ластандырғыш заттардың есепті шоғырлануы ҚР аумағындағы белгіленген жол берілетін шектеулі деңгейден аспау керек.

4.1.10 Мүгедектердің жеңіл автомобильдерін сақтауға арналған орындарды ҚР ҚБҚ 3.01-05-2001 Қалақұрылысы. Мүгедектер мен қозғалысы шектеулі тұрғындардың қажеттіліктерін ескере отырып елді мекендерді жоспарлау және салу және МҚН 3.02-05-2003 талаптарына сәйкес гараж-тұрақтар мен автотұрақтарда ескеру керек.

4.1.11 Көп функционалды ғимараттар мен кешендерді жобалау кезінде мүгедектер мен қозғалысы шектеулі тұрғындардың тіршілік әрекетін қамтамасыз ету мақсатында жергілікті жағдайларды және ҚР ҚБҚ 3.01-05-2001 Қалақұрылысы. Мүгедектер мен қозғалысы шектеулі тұрғындардың қажеттіліктерін ескере отырып елді мекендерді жоспарлау және салу және МҚН 3.02-05-2003 қосымша талаптарын ескере отырып нақты іс-шараларды орындау керек.

4.1.12 Аумақты көркейту және көгалдандыру белгіленген қалақұрылыс реттемелері бойынша, «Қоршаған ортаны қорғау туралы» Заңға және ҚНжЕ III-10-7 талаптарына сәйкес жобаланады.

4.1.13 Көп функционалды ғимараттар немесе кешендер аумағының барлық алабынан құйылатын ақаба суларды бұру арық жүйесіне, суағарларға, су тоғандарына немесе жауын кәріздері болған жағдайда, соларға жіберілуі керек.

Ескерту: Суға түсуге арналған су тоғандарына беткі ағын сулар тереңдетіле тазартылған жағдайда төгілуі мүмкін.

4.1.14 Жоспарлауды және құрылысты жобалағанда аумақтар мен үй-жайларды инсоляциялау және жарықтандыру нормалары мен ережелерін сақтауды ҚР ҚНжЕ 2.04-05-2002*, ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2002*, ҚР ҚНжЕ 3.02-01-2001* сәйкес қамтамасыз ету керек.

4.2 Функционалды-жоспарлық шешімдер

4.2.1 Көп функционалды ғимарат пен кешендер бөлмелерінің құрамы мен ауданы, оларда жобаланатын объектілерді өзара орналастыру (жобалауға берілген тапсырмада) пайдалану қажеттілігі негізінде анықталады.

4.2.2 Көп функционалды ғимараттар мен кешендер әлеуметтік-мәдени тұрғыдан алғанда белгілі бір талаптарға жауап беруі, қалалар мен елді мекендердің әлеуметтік инфрақұрылымының сапасын арттыруды қамтамасыз ететін, кешеннің тіршілік әрекеті кезеңділігінің толықтығын және қызмет көрсетудің еркін таңдалуын, кешен ортасының тартымдылығы мен қолайлылығын қамтамасыз ету керек. Айрықша пайдалану режиміндегі немесе үлкен аумақтарды алып жатқан кейбір мекемелерден басқа қоғамдық қызмет көрсетудің барлық объектілері іс жүзінде көп функционалды ғимараттар мен кешендердің компоненттері болуы мүмкін.

4.2.3 Ішінде және жапсарлас салынған қызмет көрсету объектілері бар көп функционалды ғимараттар және кешендер магистраль маңындағы аумақтарды және қалалар мен елді мекендердің бас жоспарында анықталатын аумақтардың құрылыс ауқымын қалыптастыру керек.

4.2.4 Көп функционалды ғимараттар мен кешендердің бірінші қабаттарында орналастырылатын мекемелер мен мәдени-тұрмыстық қызмет көрсететін және қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын төмендегідей жіктеу ұсынылады:

- ішіне салынған – барлық бөлмелері ғимарат габаритінде орналастылған, олардың шегінен сыртқа бойлық қасбеті жағынан 1,5 метрге дейін және шет жақтарынан 6 метрге дейін шығып тұруы мүмкін;

- ішіне және жапсарлас салынған – бөлмелері ғимараттың габаритінде орналастырылған және габарит шегінен көлемі бойынша 1,5 м артық шығарылған.

4.2.5 Көп функционалды ғимараттар мен кешендерді жобалау үшін берілетін мекемелер мен кәсіпорындардың номенклатурасын 1-қосымшаға сәйкес қабылдау ұсынылады.

4.2.6 Биік ғимараттардың күш түсетін қаңқасын тұтас құйылған темірбетоннан немесе отқа төзімді құрылымдық материалдармен қорғалған болат құрылымдаудан жобалау керек, бұл жерде көрсетілген құрылымдардың ұзақ мерзімділігі ғимаратты күрделі жөндеуден өткізуге дейін пайдаланудың есепті кезеңіне сәйкес келу керек.

Күш түсетін және қоршайтын құрылымдардың отқа төзімділік шегі ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 бойынша қабылдау керек.

Тұрғын ғимараттардың ішіне салынған автотұрақтардың отқа төзімділік дәрежесі ғимараттың отқа төзімділік дәрежесінен кем болмауы керек және олар, салынатын осы ғимараттың бөлмесінен (қабатынан) өртке қарсы қабырғалармен және 1-ші үлгідегі аражабындармен бөлінуі керек, мұндайда тұрғын қабаттар автотұрақтан тұрғын емес (техникалық) қабатпен бөлінуі керек.

Сейсмикалық аудандардағы құрылыс ғимараттарын жобалау кезінде ҚР ҚН 2.03-12-2001 мен ҚР ҚНжЕ 2.03-04-2001 басшылыққа алу керек.

4.2.7 Сәулет-жоспарлау шешімдері мүгедектер мен қозғалысы шектеулі тұрғындардың қажеттіліктерін ескере отырып толыққанды тіршілік әрекеті ортасын жасаудың барлық талаптарына МҚН 3.02-05-2001 сәйкес жауап беруі керек. Негізгі кіреберістері еңісі 1:12 аспайтын пандустармен жабдықталуы керек.

4.2.8 Көп функционалды ғимараттар мен кешендердің кеңістік құрылымы адамдар ағынының айқын бөлінуін қамтамасыз етуі керек.

4.2.9 Көп функционалды ғимараттар мен кешендердің құрамына қоғамдық мақсаттағы үй-жайлар тобын кіргізгенде олар үшін көше жақтан кіретін оқшауланған есіктер ескерілу керек.

4.2.10 Көп функционалды ғимараттар мен кешендердің сәулет-жоспарлау шешімдері жобалауға берілген қалақұрылысы тапсырмасының ережелеріне қатаң түрде сәйкес келетін телімнің экологиялық және қалақұрылысы шарттарын есепке ала отырып қабылдау керек.

4.2.11 Көп функционалды ғимараттар мен кешендерде орналасқан бөлмелердің тұрғын бөліктері, функционалды және жоспарлы түрде жекеленген және ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 өртке қарсы талаптарға сәйкес оқшауланған шығатын есіктері болу керек.

4.2.12 Көп функционалды ғимараттарда өздерінің сипаттары бойынша тұрғындардың тұрмыс жағдайын нашарлатпайтын технологиялық процестер мен пайдалану жағдайларын ұйымдастыратын, негізінен мәдени-тұрмыстық қызмет көрсететін мекемелер мен кәсіпорындарды орналастыру керек.

Жұмыс істеушілер мен тұрғындардың, қолайлылық деңгейін қамтамасыз ету мақсатында ішіне және жапсарлас салынған сауда және қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының тиеу (түсіру) орындарын ішіне және жапсарлас салынған кәсіпорындардың жұмыс бөлмелерімен нақты тікелей вертикалды байланыстарды қамтамасыз ете отырып, бірінші жерасты қабатында орналастыру керек.

4.2.13 Тұрғын, қоғамдық және инженерлік-техникалық мақсаттағы ғимараттардың жерүсті және жерасты қабаттарының санын қалақұрылысы талаптарына және жобалау тапсырмасына сәйкес анықтау керек.

4.2.14 Ғимарат пәтерлерінің құрамы мен ауданын, олардың пайыздық арақатынасын жобалауға берілген тапсырмаға сәйкес қабылдау керек.

4.2.15 Көп функционалды ғимараттар мен кешендердің қабаттарының биіктігі мен бөлмелердің биіктігі пайдалану қажеттілігіне сәйкес анықталады (жобалау тапсырмасында), бірақ ҚР ҚНжЕ белгіленгеннен кем емес.

4.2.16 Көп функционалды ғимараттар мен кешендердің тұрғын бөліктерінде мыналарды қарастыруға жол беріледі:

- бірінші, шығыңқы ірге немесе жерасты қабаттарда – жинау құралдарын сақтау қоймасы;

- кіре берісте – подъезд бойынша кезекшіге (консьержге) арналған бөлме;

- вестибюльде – арбамен жүретін мүгедектердің қозғалысы үшін көтергішті орнатуға арналған орын.

Жобалау тапсырмасы бойынша шығыңқы ірге қабатта немесе жерасты қабаттарында үй тұрғындарына арналған шаруашылық қоймаларын салуға жол беріледі.

4.2.17 Үй-жайлардың бірінші қабатындағы вестибюль тобында күзет (консьерж) бекетінің, арбаларды, абоненттік пошта жәшіктерін орналастыруға арналған орындар, сондай-ақ жобалау тапсырмасының талаптарына сәйкес басқа да бөлмелер қарастырылуы керек.

4.2.18 Диспетчер бөлмесін вестибюль тобына, саты алаңына немесе сыртқа шығатындай етіп табиғи немесе екінші жарықпен жобалау ұсынылады.

Диспетчер және күзет бөлмелерінде қажет жабдықтарды орналастыру үшін мамандандырылған жұмыс орны қарастырылуы керек.

Диспетчерлік және күзет бөлмелерін жеке унитаз және қолжуғышы бар санитарлық тораппен жабдықтау ұсынылады.

4.2.19 Подъезд бойынша кезекшіге (консьержге) арналған бөлменің құрамында ауданы 3,5 м2 кем емес жұмыс бөлмесі, сондай-ақ қолжуғышпен және унитазбен жабдықталған санитарлық торап қарастырылуы керек. Санитарлық торапқа жұмыс бөлмесінен кіруге жол беріледі.

4.2.20 Қозғалу үшін кресло-арбаларды пайдаланатын қозғалысы шектеулі тұрғындар мен мүгедектерге вестибюль тобына, лифтілерге, қоғамдық мақсаттағы бөлмелер мен пәтерлерге кедергісіз кіру қамтамасыз етілу керек.

Көп функционалды ғимаратқа немесе кешенге кіре берістегі деңгейлердің өзгеретін жерлерінде, лифтіге, қоқыс шығару және дәліздерге келетін жерлерге пандустар (немесе арбамен жүретін мүгедектердің қозғалысына арналған көтергіштер) қарастырылуы керек. Осындай көтергіштердің құрылымдары эвакуациялау жолдарының есепті (ең төменгі) ені мен биіктігін кемітпеу керек.

4.2.21 Көп функционалды ғимараттар мен кешендерде баспа қанатының бойымен немесе тігінен қозғалатын платформа түріндегі көтергіштерді (арбамен жүретін мүгедектер үшін) орнату кезінде оның өлшемдері планда мыналардан кем болмау керек:

- 0,9(м) х 1,2(м) (ені х тереңдігіне).

Көтергіштерді орнату жобалауға берілетін тапсырмамен анықталады.

4.2.22 Күрделі технологиялық процесті кешенді (әмбебап) қызмет көрсететін ірі мекемелер мен кәсіпорындардың (әмбебап дүкендер, универсамдар, тапсырыс дүкендері, тұрмыстық үйлер, қоғамдық тамақтандырудың кешенді кәсіпорындары, мейрамханалар, мәдениет үйлері, ірі кинотеатрлар және т.б.) дербес кіру және шығу есіктері болу керек.

4.2.23 Көп функционалды биік ғимаратты жобалағанда қасбеттерді жөндеуге және олардың бөлшектерін әйнектеуге арналған техникалық құралдарды орналастыру ескерілуі керек.

Сәулет тетіктерін қасбеттерді жөндеуге арналған техникалық құралдардың жұмысына бөгет жасамайтындай етіп орындау ұсынылады.

4.2.24 Ауабаптау жүйесінің сыртқы блоктарын бөлек үлгі бойынша орналастыру үшін (орталықтандырылған жүйе болмаған жағдайда) қасбеттерде ғимараттың тұтастай сәулет келбетіне нұқсан келтірмей, оларды орналастыратын арнайы орындар (балкондарда, лоджияларда және т.б.) қарастырылуы керек.

4.2.25 Жазғы үй-жайларды үлгілеріне қарамастан әйнектеу ұсынылады және оның ішіндегі адамдардың биіктіктен қорқу психологиялық жайсыздығын төмендетуді қамтамасыз ету үшін тиісті қоршау жасалу керек.

4.2.26 Ғимараттың жоғарғы бөлігіндегі терезелерді (20-22 қабаттан биік) қауіпсіздік мақсатында сыртқы жармалары ашылмайтын және желдетуге арналған желкөз құрылғылары бар түрде орнату ұсынылады.

4.2.27 Аумақты үнемді пайдалану мақсатымен жапсарлас көлемдерді тынығу қызметін атқаратын қосымша көгалдандыру және басқа да мақсаттар үшін пайдалануға арналған шатырлармен орындау ұсынылады.

4.2.28 Ғимараттың жерастындағы 2 қабаттан астам тереңдіктегі бөлігі топырақтың салмақ түсетін қабатын бағалау мен таңдаудан басқа төмендегі мәліметтер бар инженерлік-геологиялық деректер негізінде жобалануы керек:

- жерасты имаратын телімнің гидрогеологиялық жағдайына әсерінің болжамы;

- карстік қауіпті бағалау (карске қарсы іс-шаралар ұйымдастыру жөніндегі ұсыныспен);

- көліктерден болуы мүмкін діріл әсерін анықтауға арналған деректер.

4.2.29 Жобаланатын жерасты имаратына іргелес орналасқан аймақтағы ғимарат пен имаратты діріл жүктемесінен және қолайсыз деформациядан қорғау үшін шаралар қарастырылуы керек, имараттардың шөгуі мен деформацияларының геомониторинг жүйесі және қадағалау бойынша тарау енгізілу керек.

4.2.30 Бір мезгілде ішінде 500-ден астам адам болуына есептелген үй-жайларды жерастының екінші қабатынан төмен орналастыруға жол берілмейді.

4.2.31 Көп функционалды ғимараттар мен кешендердің жерасты немесе шығыңқы ірге қабаттарында тұрғын бөлмелерді (ортақ бөлмелер, қонақ бөлмелері мен жатын бөлмелерді) орналастыруға жол берілмейді.

4.2.32 Табиғи жарықсыз жобаланбайтын үй-жайлардың тізбесі міндетті 2-қосымшада келтірілген.

4.2.33 Үй-жайларды табиғи жарықтандыру коэффициенті (ТЖК) бөлменің ортасында 0,5-тен кем болмау керек.

4.2.34 Көп функционалды ғимараттар мен кешендердің қабаттағы пәтерлердің жалпы ауданы 500 м2 дейінгі тұрғын бөлмелерінде 1-ші үлгідегі кәдімгі саты алаңына шығатын жер болуына жол беріледі.

4.2.35 Жерасты және жерүсті қабаттарының технологиялық (қызметтік) байланысын қамтамасыз ететін саты алаңдары мен лифт шахталары жерасты қабаттары 2-ден және одан да көп болғанда осы саты алаңдары түтін баспайтын 2-ші және 3-ші үлгідегі түрінде болу керек, ал лифт шахталары өрт болған жағдайда ауамен бөліну керек. Мұндайда баспалдақтар тікелей сыртқа шығатын болса, кемінде 2 сыртқа шығатын жері бар вестюбиль немесе сыртқа шығатын дәліз эвакуациялық болып табылады.

4.2.36 Биіктігі 16 қабаттан жоғары ғимараттардың қабаттарында лифтілерден шығатын жерлер (бірінші қабаттағы вестюбильге шығатын жерден басқа) өздігінен жабылатын есіктері бар өртке қарсы арақабырғалармен жапсарлас дәліздер және бөлмелерден бөлінетін лифт холдары арқылы, ал өртке қарсы лифтілерден шығатын жерлер тамбур арқылы қарастырылу керек.

Лифт холдары жылжымалы арақабырғалар арқылы жапсарлас дәліздерден ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 сәйкес бөлінуі мүмкін.

Биіктігі 16 қабаттан жоғары көп функционалды ғимараттардың лифт кабиналары жанбайтын материалдардан жасалу керек.

4.2.37 Деңгейі 16-шы және одан да жоғары қабаттағы ғимараттарда ең жақын өртке қарсы лифтінің есігінен ең алыс орналасқан бөлменің есігіне дейінгі қашықтық 60 м-ден аспау керек. Бірінші қабаттағы өртке қарсы лифтінің есігі тікелей көшеге шығатын вестюбильде орналасу керек.

4.2.38 Шу мен дірілдің көзі болып табылатын инженерлік және техникалық жабдықтар орналасқан бөлмелерді тұрғын және қызметтік бөлмелермен іргелес жобалау, егер көрсетілген тұрғын және қызметтік бөлмелерде шу мен дірілдің нормативтік өлшемдері арнайы құрылғылар арқылы қамтамасыз етілсе шектелмейді, бұлар тиісті есептеулермен негізделу керек.

4.2.39 Көп функционалды ғимараттарда пәтерлерді екі және одан да көп қабаттарда (деңгейлерде) салуға жол беріледі.

Саты алаңына шығатын жерді пәтердің бір қабаты арқылы орналастыруға жол беріледі, мұнда шығатын алғашқы орын бірінші (төменгі) қабатта да, екінші қабатта да орналастырылуы мүмкін, мұндайда ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 талаптары ескерілу керек.

Пәтер ішіндегі ашық баспалдақтың ені ҚР ҚНжЕ 3.02.01-2001* бойынша қарастырылу керек.

4.2.40 Биіктігі 40 м-ден астам ғимараттары бар көп функционалды ғимаратты немесе кешенді жобалау кезінде жел әсерінің адамдарға жайлы болуын қамтамасыз ету үшін жел режимін тексеру керек.

4.2.41 Биіктігі 40 м-ден астам ғимаратты жел жүктемесіне есептегенде, оның жеке құрылымдық бөліктерінің және ғимараттың беріктігі мен орнықтылығы шартынан басқа, жайлылық талаптарының шарттарына сәйкес, жоғарғы қабаттардың аражабындарының тербеліс мөлшерлерінің шектелуі қамтамасыз етілу керек. Көрсетілген ғимараттардың жел жүктемесіне есептеу міндетті 3-қосымшаға сәйкес жүргізілу керек.

Қарастырылып отырған ғимараттарға түсетін желдің жүктемесі оны салудың әр кезеңінде есептеу сұлбалары бойынша, құрылысты жүргізу кезеңіне сәйкес анықталу керек, мұндайда желдің есептік жүктемесін күш түсетін құрылымдар үшін 20 пайыз, қоршау құрылымдары үшін 30 пайыз төмендетуге жол беріледі.

Ғимараттың пайдаланатын және құрастырылатын сұлбалары үшін аэродинамикалық коэффициенттердің мәнін ҚНжЕ 2.01.07-85* сәйкес қабылдау керек. Егер жобаланатын биік ғимараттың геометриялық формасы ҚНжЕ 2.01.07-85 келтірілген деректерге сай келмесе, коэффициенттерді ғимараттың моделін аэродинамикалық құбырда сынау нәтижелері бойынша анықтау ұсынылады.

Аражабындардың жекелеген нүктелерінің тербеліске тапсырысын есептегендегі ең жоғарғы үдеуі аd 80 мм/с2 аспау керек.

Жүктеме бойынша сенімділік коэффициентін ҚНжЕ 2.01.07-85* сәйкес қабылдау керек.

4.2.42 16-шы қабаттан жоғары орналасқан мейрамханалар мен зал бөлмелерінің сыйымдылығы 100 орыннан аспау керек.

4.2.43 Бөлшек сауда кәсіпорындарын жобалау кезінде тиісті құжаттардың талаптарын басшылыққа алу қажет.

4.2.44 Қонақ үйлерді жобалау кезінде қолданыстағы ҚНжЕ және басқа да нормативтік құжаттардың талаптарын басшылыққа алу керек.

4.2.45 Едендер қолданыстағы ҚР ҚНжЕ сәйкес жобамен анықталады.

4.2.46 Көп функционалды ғимараттар мен кешендерде қабырғалар мен аражабындарды дыбыс оқшаулау ҚНжЕ II-12-77 талаптарына сәйкес болу керек.

4.2.47 Ішіне және жапсарлас (жапсарлас) салынған қоғамдық мақсаттағы мекемелердің шатырларының ғимараттың тұрғын бөлігіне жанасатын жерлеріндегі деңгейі тұрғын бөлмелердің еденінен аспау керек.

- 4.2.48 Көп функционалды ғимараттар мен кешендерді ерекше қорғалатын, қорық аумақтарында және мәдени мұра объектілерінің аумақтарына жақын орналасқан жерлерде жобалағанда және салғанда «Қоршаған ортаны қорғау туралы», «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы», «Тарихи-мәдени мұраларды сақтау және пайдалану туралы» Заңдардың талаптарын орындау керек.

- 4.3 Қоқыс шығару

4.3.1 Ғимараттардағы шаң сору және қоқысты шығару жүйелері жобалауға берілген тапсырманың пайдалану қажеттіліктеріне сәйкес анықталады.

Биік ғимараттардағы қоқыс құбырлары қабат алаңдарының қоршалған бөліктерінде орналастырылатын ВҚН 8-72 техникалық тапсырмасы мен талаптарына сәйкес орындалу керек.

Тұрғын бөлме есігінен қоқыс құбырының жақын тиеу клапанына дейінгі аралық 25 м аспау керек.

Биік ғимараттың әрбір секциясы қоқыс құбырларының биіктігі бойынша бөлек қызмет көрсету аймағы болуы мүмкін. Гравитациялық жылдамдықтарды төмендету үшін техникалық қабаттарда сөндіргіштер қарастыру ұсынылады, олардың қондырғылары қалдықтарды түсіруге және қондырғыны тазарту жұмысына кедергі жасамау керек.

4.3.2 Қоқыс құбыры жабдығының жиынтығына ұңғы, ілгек құрылғысымен тиеу клапаны, ұңғының автоматты түрде түтінді оқшаулағыш шибері немесе өртке қарсы жеке клапаны, ұңғыны жуу, тазалау және дезинфекциялау құрылғысы, желдету торабы және тиісті жабдығымен қоқыс жинау камерасы кіреді. Мұндайда қоқыс жинау камерасының ауданы секция тұрғындарының санын ескере отырып есептеледі.

4.3.3 Қоқыс құбырының ұңғысы, әдетте шартты өтетін жері 400 мм, өрт және санитарлық талаптарға сәйкес материалдардан дайындалған түтін, газ, су өткізбейтін құбырлардан жасалу керек.

Қоқыс құбырының ұңғысын жуу, тазалау және дезинфекциялау жүйелері ғимараттың қоқыс құбырының биіктігіне тең тазартудың түсіру - көтеру механизмінің жұмыс биіктігімен орындалу керек.

Биік ғимараттардағы желдеткіш тартылуының аударылуын, сондай-ақ ауа ағынының төмендеуін болдырмас үшін қоқыс құбыры ұңғысының қасына ұңғымен арнайы қосатын диаметрі 150 мм кем емес құбырлардан жасалған тартылуы міндетті желдеткіш тікқұбыры қарастырылу ұсынылады. Мұндайда қоқыс құбыры мен тікқұбыр ұңғыларының бетін атмосфера жауын-шашынынан қорғау керек.

Өрттен қорғау және дыбысоқшаулау мақсатында екі ұңғыны өрт және шу қаптамасымен қорғау ұсынылады.

4.3.4 Биік ғимараттардың қоқыс құбырының шиберлерін есепті соққылы жүктемені деформациясыз төзетін беріктендірілген құрылымда орындау ұсынылады.

4.3.5 Тапсырма бойынша, қолайлылық деңгейіне жоғары талапты ескере отырып, қоқысты вакуумды шығарудың орталықтандырылған немесе орталықтандырылмаған типті жүйесі қолданылуы мүмкін. Мұндайда аталған жүйелерді пайдалану жоғары күрделі және пайдалану шығындарымен түйіндесетіндігін ескеру керек.

- 4.4 Лифтілер мен қасбеттік көтергіш құрылғылар

4.4.1 Ғимараттың қабаттылығына байланысты лифтілерге қажеттілік, лифтілер саны, олардың типтері ҚР ҚНжЕ 3.02-02-2001 және МСТ 22011-95 талаптарына сәйкес болу керек және жобалауға берілетін тапсырмалармен және есептермен анықталады. Лифт құрылғысына қойылатын өртке қарсы талаптар ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 және МСТ 22011-95 нұсқауларына сәйкес орындалу керек.

4.4.2 Жолаушылар экскалаторларын құруға деген қажеттілік жобалауға берілетін тапсырмалармен анықталады.

Ғимарат ішіне үлкен көлемді немесе ауыр салмақты жүктерді беру жүзеге асырылатын дебаркадерлер жанынан тельферлер, рольгангтар, тасымалдауыш және т.с.с. құрастыру ұсынылады; авто және электркарларды қолдануға жол беріледі.

Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында және шаруашылық және өндірістік қызметтерді тұтынушылармен байланыстыру үшін қабаттарда қуаты аз көтергіштерді қарастырған жөн. Қабаттарға өнімдерді, іш киімдерді, төсек-орындарды, тұтыну құралдарын және т.с.с. тасымалдау үшін жүк және жүкжолаушылар тасымалдау лифтілерін пайдалануға болады.

4.4.3 Қасбеттерді жөндеу және тазалау үшін биіктігі 75 м ғимараттардың қасбеттеріне көтергіш құрылғыларды орнату ұсынылады.

- 4.5 Санитарлық-гигиеналық талаптар

4.5.1 Санитарлық-гигиеналық талаптар тізбесіне ҚР ҚНжЕ 3.02-01-2001*, ҚР ҚНжЕ 3.02-04-2002, ҚНжЕ II-12-77 барлық ережелері және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалар кіреді.

4.5.2 Биік ғимараттарды жобалау кезінде адамдардың жағдайы мен денсаулығына әсер ететін: аэродинамикалық және шу режимдерінің жоғары болуы, биіктіктен қорқу, ғимараттың жоғары қабаттарының аражабындары тербелісінің артуы және басқа да қосымша шарттарды ескеру керек.

4.5.3 Инженерлік жүйелерді жобалағанда олардың жұмысы барысында статикалық қысымның жоғарылығымен байланыстыларында оның ішінде инженерлік коммуникациялардағы пайда болуы мүмкін нормативтен тыс шуларды болдырмау керек.

4.5.4 Төменгі қабаттардан жоғары қабаттарға ластанған сыртқы және ішкі ауаның ағынын және пәтер ортасы көрсеткіштерінің төмендеуін болдырмас үшін құрылғыларды герметикаландырудың қажет деңгейін қамтамасыз ету, сондай-ақ әр пәтердің кіре берісіне тығыз жанасатын есіктер орнату керек.

- 5 ИнженерЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

5.1 Жалпы ережелер

5.1.1 .Инженерлік желілерді ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2002* сәйкес жобалау керек.

- 5.2 Сумен қамту және канализация

5.2.1 Көп функционалды ғимараттар мен кешендерде сумен қамту және канализация жүйелерін ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2001, ҚНжЕ 2.04.01-85*, ҚНжЕ 2.04.03-85 талаптарына сәйкес және суды сақтау іс-шараларын ескере отырып жобалау керек.

5.2.2 Шаруашылық-ауыз су (суық және ыстық) және өртке қарсы сумен қамту жүйелері биіктігі 50 м аспайтын өртке қарсы тік бөліктер бойынша жеке аймақтарға бөлу арқылы орындау керек.

5.2.3 Шаруашылық-ауыз су суқұбыры жүйесіндегі гидростатикалық арын қолданыстағы нормаларға сәйкес қабылдану керек. Ыстық және суық су құбырлары жеткізгішіндегі артық арынын азайту үшін санитарлық құралдарға қысым реттегіштерді орнату керек.

5.2.4 Пәтер ішінде суық және ыстық сумен қамту жүйелеріне айналма маңдайша төсеуге жол берілмейді.

5.2.5 Көтергіш сорғы қондырғыларын сумен қамтудың төменгі аймақтары үшін ғимараттың жерасты қабаттарына, ал сумен қамтуды жоғарғы аймақтары үшін аралық техникалық қабаттарға орналастыру ұсынылады.

Сорғы қондырғыларын жобалағанда көп функционалды ғимараттар мен кешендердегі шу мен діріл деңгейінің мүмкін шегі жөніндегі нормативтік құжаттар талаптарының орындалуын қамтамасыз ететін техникалық іс-шараларды қарастыру керек.

5.2.6 Ғимараттың төменгі қабаттарының ішіне салынған қоғамдық үй-жайлар үшін алаң торабына шығатын дербес канализация торабы жобалану керек.

5.2.7 Канализация мен суағарлардың тікқұбырларын көлденең құбырға қосуды 30° бойынша үш бөлікпен бір қалыпты орындау ұсынылады.

5.2.8 Шатырдың және биік ғимаратпен тікелей жанасатын аумақтардың суағарларын әрі қарай шығарып жіберетін жауын канализациясының алаң торабына, 4.1.13 тармағының талаптарына сәйкес бұру керек.

5.2.9 Сумен қамту, канализация және суағарлар жүйелерін құбырлардың өткізу қабілетін, талап етілетін арынын, ыстық судың температурасын, санитарлық-техникалық құралдардың гидравликалық тоспаларының беріктігін, айналма канализацияларының және суағар құбырларының бітелмеуін қамтамасыз ете отырып, пайдаланудың мүмкін болатын ең ұзақ мерзіміне жобалау керек.

Сумен қамту, канализация және суағар жүйелерінің пайдалану сапасын жақсарту үшін:

- суық және ыстық сумен қамту жүйелерін аймақтарға бөлу, аралық реттегіш сыйымдылықтарды (бактар) орнату керек;

- сумен қамту жүйелеріне, пайдалану процесінде гидравликалық сипатын өзгерпейтін (тасымалданатын ортаның температурасы 20 °С дейін болғанда 50 жылдан кем емес және температурасы 75°С дейін болғанда 25 жылдан кем емес) құбырлар мен қосқыш тетіктерді қолдану керек.

5.2.10 Сумен қамту жүйелерін аймақтарға бөлуді сумен қамтудың әр аймағына жеке құбырлардың шығуын қамтамасыз ететін сорғы және басқа да жабдықтарды орнату жолымен қарастырған жөн.

5.2.11 Ғимарат тұрғын бөлігінің жоғарғы аймағына су беру екіден кем емес тікқұбыр бойынша жүргізіледі. Тұрғын бөліктің суық су құбырының шаруашылық-ауыз су тораптары аймақтық сумен қамту кезінде көлденең тұйықталады.

5.2.12 Су үшін орналастырылған аралық бактардың саны екіден кем болмау керек.

5.2.13 Тікқұбырлардағы құбырлардың сызықтық кеңейуін қалпына келтіру үшін арнайы компенсаторларды қарастыру қажет немесе тікқұбырларға өзін өзі қалпына келтіру үшін қапсырма шегелер мен шегіністер орнатылу керек.

- 5.2.14 Аймақтық сумен қамтуы бар қолайлылығы жоғары пәтерлерде тікқұбырларды секциялық тораптарға біріктіретін көлденең құбырларды болдырмау мақсатында айналымды тікқұбырларды су бөлгіштердің қасына салған және оларды аралық техникалық қабатта немесе жертөледе біріктірген орынды болады.

5.2.15 Ыстық сумен жабдықтау жүйесінің гидравликалық сипаттамасын жақсарту мақсатында және (ыстық су тікқұбырын ажыратпай) имаратты пайдалану кезінде сүлгі кептіргішті ауыстыру мүмкіндігі болу үшін сүлгі кептіргішті, қосылған жерлерде бекіту арматураларын орната отырып, тігінен тұтас су қабылдағыш құбырға қосу керек.

Сүлгі кептіргіштерге ыстық су ағу үшін сүлгі кептіргішпен қосылған аралықтағы тікқұбыр диаметрін бір диаметрге кеміту керек.

5.2.16 Үй және пәтер есептегіштерінің алдына механикалық фильтрлер орнату керек.

5.2.17 Желдетілетін және желдетілмейтін канализациялық тікқұбыр диаметрін анықтауды 0.9h3 – аспайтын тікқұбырлардағы сирету көлеміне байланысты орындау керек, мұнда h3 канализациялық тікқұбырға қосылған, санитарлық-техникалық құралдардың ең кіші гидравликалық тығынының биіктігі. Желдетілетін және желдетілмейтін тікқұбырлардағы сирету көлемі ҚР ҚН 4.01-05-2002 6.5 бөліміне сәйкес анықталу керек.

- 5.3 Жылумен қамту, жылыту, желдету және ауабаптау жүйелері

5.3.1 Көп функционалды ғимараттар мен кешендерді жылытуды, желдетуді, ауабаптауды және апаттық түтінге қарсы желдетуді ҚР ҚНжЕ және осы тараудың талаптарына сәйкес жобалау керек.

5.3.2 Жылыту, ыстық сумен қамту, желдету және ауабаптау жүйелерін (әрі қарай – жылумен қамтудың ішкі жүйелері) жылумен қамтуды орталықтандырылған жылумен қамту жүйелерінің жылу тораптарынан жүзеге асыру керек.

5.3.3 Жылумен қамтудың ішкі жүйесін орталықтандырылған жүйеге қосу, ғимаратты жылытуға қажетті көлемде жылуды үзіліссіз беруді қамтамасыз еткен жағдайда ғана жүзеге асыру мүмкін болады. Жылумен қамтудың ішкі жүйесі үшін жылу берудің 100 пайыз резервін қамтамасыз ету жобалауға берілген тапсырмада белгіленеді.

Жылу жүктемелерін 100 пайыз қамту мүмкін болмаған жағдайда немесе олар температуралық кестеге сәйкес келмесе оны қамтамасыз ету үшін жылумен қамтудың автономды көзі ескерілу керек.

5.3.4 Техникалық негіздемелер болған жағдайда ҚР ҚНжЕ 4.02-08-2003, ҚР ЕЖ 4.02-103-2002 сәйкес жобаланатын жылумен қамтудың автономды көзі (ЖАК) қабылдануы мүмкін.

ЖАК орналастыру мүмкіндігі мен жері, қоршаған ортаға тигізетін әсері ескеріле отырып, барлық кешенмен байланыстырылуы керек.

Ескерту – ЖАК түтін құбырын ғимарат шатырының деңгейінен биік болатындай етіп орындау керек, ал оның биіктігін жанатын өнімдердің сейілуін есепке ала отырып анықтау керек.

5.3.5 Жылумен қамтудың ішкі жүйелерін жылумен қамту көздерінің тораптарына жылу пункттері (ЖП) арқылы жалғауды ескеру керек. Жылу пункттерінде жабдықтардың жұмысын және жылу тасымалдағыштардың параметрлері бойынша ақпаратты диспетчер пунктіне жеткізуді автоматты түрде реттеу қарастырылу керек.

ЖП ғимараттан жеке, жапсарлас немесе ішіне салуға болады.

Ғимараттың жерасты бөлігі ішіне жапсарлас салынған ЖП 1-ші жерасты қабатынан төмен емес етіп жобалауға жол беріледі.

5.3.6 Ғимараттың ішкі жүйелерін жылу тораптарына қосуды төмендегідей қабылдау керек:

- жылыту жүйесі үшін жылу алмастырғыштар арқылы тәуелсіз сұлба бойынша жылу тасымалдағыш температурасын кесте бойынша автоматты түрде реттеу;

- ыстық сумен қамту жүйесі үшін QТВ/QСТ  байланысты жылуалмастырғыш арқылы жылу жүйесінен, желдетуден және ауа-жылу пердесінен тораптық қайту суларын пайдалана отырып және ыстық су температурысын автоматты түрде реттеу.

5.3.7 Жерасты автотұрағының жылыту жүйесін жылу тораптарына тәуелді сұлба бойынша қосу керек. Жобалауға берілетін тапсырма бойынша осы жүйелерді жылумен қамтудың ішкі жүйелерінің тарату және жинақтау коллекторларынан дербес құбыр арқылы немесе жеке жылуыалмастырғыш арқылы тәуелсіз сұлба бойынша қосуға жол беріледі.

5.3.8 Ішкі жүйелерді жылумен қамту үшін жылу алмастырғыштардың екі тобын ескерген жөн:

- бірінші – жылыту үшін;

- екінші – ыстық сумен қамту жүйесі үшін.

Әрқайсысының бетін есептеп, қатарласа қосылған екі жылу алмастырғышты орнату ұсынылады:

-  жылыту үшін қажетті жылу шығыны - 100 %;

-  ыстық сумен қамту жүйесі үшін - 50 %.

Жылыту және ыстық сумен қамту жүйелерінің жылу алмастырудағы екінші кезекті сұлбасында өнімділігі реттелетін екі циркуляциялық сорғы ескерілу керек (біреуі – жұмыстық, екіншісі – резервтік).

5.3.9 Салынбалы тақталы су жылытқыштарды пайдалану ұсынылады. Әрбір су жылытқышқа реттегіш клапан орнату керек.

Су жылытқыштан кейінгі екінші сұлбадағы судың есепті температурасын су торабындағы қайту температурасынан 5-10° С төмен деп алған жөн.

5.3.10 Жіті тазалау сүзгілерін жылу торабы беретін құбырына, жылыту жүйесінің қайту құбырына орнатқан жөн.

5.3.11 Биік ғимараттың тұрғын және қоғамдық бөліктерін ортақ ЖП жылумен қамтамасыз еткенде, қажет болған жағдайда тұтынушылардың әр тобы үшін жылусанағыш орната отырып, тарату (берілетін) және жинақтау (қайту) коллекторларынан олар үшін жүйенің әр қайсысын дербес құбырлар арқылы қосу керек.

5.3.12 Биік ғимараттың желдету жүйесін әрбір өртке қарсы бөлім бойынша жеке жобалау керек.

Көп функционалды ғимараттар мен кешендерде келесі жүйелер болуы мүмкін:

- табиғи түрде жүргізілетін тартып-сору;

- механикалық түрде жүргізілетін тартып-сору;

- құрастырылған, яғни күз, қыс кезеңдерінде табиғи түрдегі (сырттағы ауаның температурасы +5 °С төмен болғанда) және жылдың жылы мерзімінде механикалық түрдегі.

5.3.13 Тапсырма бойынша ауаны баптаудың орталық немесе жергілікті (бөлек түрдегі) жүйелерін жобалауға жол беріледі. Баптаудың орталықтандырылған жүйесінде экологиялық қауіпсіз суыту элементтерін қолдану керек; баптаудың жергілікті жүйесінде фреон немесе соған ұқсас басқа суыту элементтерін қолдануға болады. Терезеге арналған ауабаптағыштарды орнату ұсынылмайды.

5.3.14 Тұрғын емес бөлмелердің кез келген желдету жүйесінің ауа тартқыштарын тұрғын бөлмелер арқылы өткізуге болмайды.

Ауасында 1-2-ші қауіп дәрежесі бойынша зиянды заттар бар желдетудің жалпы айырбастау жүйесінің ауатартқыштары қысым телімдерін, сондай-ақ түтінге қарсы желдету жүйелерін ғимараттың биік бөлігі арқылы өткізу дұрыс емес.

Желдеткіш арналарды өткізу үшін, әдетте саты-лифт блоктарында шахталар қарастырылу ұсынылады.

Ғимараттың жоғарғы бөлігінде орналасқан, терезелері ашылмайтын, желдетуге арналған желкөздері бар бөлмелер үшін тарту желдеткішін, әдетте ауаның табиғи түрдегі қозғалысы желкөздер мен желдету арналары арқылы ауа алмасу қажетті мөлшерде мүмкін болмаған жағдайда механикалық түрдегі желдеткіштер ретінде жобалау ұсынылады.

5.3.15 Сыртқы ауаны беру сыртқы қоршауда (көбінесе терезелерде) орналастырылған қолмен реттелетін тарту қондырғысы арқылы жүзеге асырылу ұсынылады.

5.3.16 Көп функционалды ғимараттар мен кешендердегі қоғамдық бөлікте табиғи және механикалық түйсігі бар тартып сору желдеткішінің жүйесін қарастырған жөн.

5.3.17 Бөлмелердің ауа алмасуын төмендегі шамалардың біреуінен кем емес көлемде орындаған дұрыс:

- ғимараттардың терезелері ашылатын бөлігінде бір адамға кететін сыртқы ауа 30 м3 /сағ. кем болмайтын;

- ғимараттардың терезелері ашылмайтын бөлігіндегі сыртқы ауа 60 м3/сағ. кем болмайтын;

- ас үй, ванна және дәретханаларда жалпы ауа шығынынан кем болмайтын көлемде.

5.3.18 Бір тік сызықтың бойында орналасқан, бір мақсаттағы бөлмелерден (ас үйлер, дәретханалар, ванналар) шыққан ауаны аластату үшін серік-каналдары (ауа тұтқыштары) бар жинақтық тік арналар құрылғысы бар желдеткіштер жүйесін жобалау қажет. Жоғарғы бөлігіндегі жинақтық арналар, желдеткішке немесе шахтаға қосылған, бір арнаға біріктіріледі. Бір өрт сөндіру бөлігінің шегінде, ауаны аластау қажет ететін әрбір бөлме үшін жеке каналдар орнатуға жол беріледі.

5.3.19 Желдеткіштің тартып-сору жүйелерінде шудан оқшаулау және дірілден қорғау жөнінде шаралар қарастыру қажет.

5.3.20 Түтінге қарсы тартып-сору желдеткішінің жүйелерін жобалау ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 5-қосымшасы «Түтінге қарсы қорғаныс жүйелеріне қойылатын талаптарға» сәйкес орындалады.

- 5.4 Электрмен жабдықтау және электртехникалық құрылғылар

Электрмен жабдықтау

5.4.1 Көп функционалды ғимараттар мен кешендердің электрқабылдағыштары электрмен жабдықталу дәрежесі сенімділігі бойынша І және ІІ санаттарға жатқызылады (ҚР ҚН 4.04-23-2004, ҚР ЭҚЕ қара).

Биіктігі 16 қабаттан жоғары ғимараттар үшін І санаттағы электрмен жабдықтау сенімділігі бар электрқабылдағыштарға өртке қарсы жүйелер, өрт және күзет дабылы, лифтілер, эвакуациялық және апаттық жарықтандыру, адамдарды өрт туралы хабарландыру, жарықтандыру қоршауының оттары, ішіне салынған жылу бекеттері, кабельді теледидар, кіреберістерді күзету, тікұшақ алаңын жарықтандыру, ДБАЖ (диспечерлендіруді басқарудың автоматтандырылған жүйесі) жатқызылады.

Қалған электрқабылдағыштар - II санатта.

Сенімділігі І санаттағы электрқабылдағыштарды қоректендіруді, резервті автоматты түрде қосатын құрылғысы бар (РАҚ) екі тәуелсіз қоректендіру көздерінен жүргізген жөн.

Электрмен жабдықтаудың үшінші резервтік көзі ретінде дизельді электрстансаны қолдану жобалауға берілетін тапсырмамен және 6.10; 6.11 т. анықталады.

5.4.2 Ішіне салынған 10 - 20 кВ трансформаторлық стансалар (ТС) шудан қорғау құрылғысымен және ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 талаптарының орындалуын ескере отырып орындалу керек.

5.4.3 Жеке тұрған ЖП-дан ғимаратқа дейінгі ең аз арақашықтық қалақұрылысы шарттарына байланысты әрбір нақты жағдайда Қазақстан Республикасының санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдарының келісімі бойынша белгілену керек.

- Электржабдығы және электрмен жарықтандыру

5.4.4 Көп функционалды ғимараттар мен кешендердің электржабдығын жобалау кезінде ҚР ЭҚЕ, ҚР ҚНжЕ 4.04-10-2002, ҚР ҚН 4.04-23-2004, сондай-ақ төменде келтірілген талаптарды басшылыққа алу керек.

5.4.5 Биіктігі 16 қабаттан жоғары ғимараттың тұрғын бөлігіндегі әрбір өрт сөндіру бөлігіне техникалық қабаттарда, жоғарыдан басқа, орналасқан электр қалқандық бөлмелер сондай-ақ осы бөлікке кіретін түтін шығару желдеткішін қосу мен автоматты өрт сөндіру (спринклерлік қондырғылар) жүйелерін қарастыру керек.

5.4.6 Көп функционалды ғимараттар мен кешендерді жасанды жарықтандыру ҚР ҚНжЕ 2.04-05-2002* және ҚР ҚН 4.04-23-2004 сәйкес орындалу керек.

5.4.7 Көп функционалды ғимараттар мен кешендерді найзағайдан қорғауды ҚР ҚН 2.04-29-2005  сәйкес орындау керек.

Байланыс және автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйелері

5.4.8 Осы бөлімшенің жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде қолданыстағы байланыс жүйелерін жобалау жөніндегі мемлекеттік нормативтерді: ВҚН 60-89, сондай-ақ күзет дабылы, күзет теледидары мен домофондар жүйелерін жобалау жөніндегі нұсқаулықтарды және басшылық құжаттарын басшылыққа алу қажет.

Көп функционалды ғимараттар мен кешендерде:

- телефон байланысын;

- қалалық радиотрансляция желісін (сыммен тарату);

- кабельдік теледидар желісін;

- кіре беріс күзетінің жүйесін (аудио-, бейнедомофон және т.б.) қарастырған жөн.

Көп функционалды ғимараттар мен кешендердің бөлмелеріне арналған байланыс, дабыл желілерінің деңгейі жобалауға арналған тапсырмада анықталады.

5.4.9 Тогы әлсіз жүйелерді жобалау кезінде ғимараттың құрылымдық ерекшелігіне қарай оның өртке қарсы бөліктерге бөлінуін ескеру қажет.

Әрбір қабатта коммутациялық шкафтар (қабырғалық, қоса салынған және жеке әзірленген) орналастыруға арналған орын қарастыру ұсынылады. Коммутациялық шкафты күзет дабылымен жабдықтау керек.

5.4.10 Қалалық телефон желісін техникалық шарттарға сәйкес белгіленген тәртіпте орындау қажет.

5.4.11 Қалалық радиотрансляция желісін техникалық шарттарға сәйкес белгіленген тәртіпте орындау қажет.

5.4.12 Кабельдік теледидар желісін іске қосу жобалары техникалық шарттарға сәйкес орындалу керек.

5.4.13 Домофон байланысының жүйелері мен оның түрлерін (аудио-. Бейнедомофон) таңдау жобалау тапсырмасында анықталады.

Орнатылатын жүйе кіре берістегі подъезд қасындағы күзет орнында орналасқан шақыру панельдерімен және бөлмелермен, сондай-ақ диспетчермен байланысты қамтамасыз етуге арналған.

- Инженерлік жабдықты автоматтандыру және диспетчерлеу жүйелері

5.4.14 Инженерлік жабдықты автоматтандыру және диспетчерлеу жүйесі бүкіл ғимарат үшін біркелкі етіп орындалу керек. Осы жүйені басқару диспетчерлік бөлмеден жүзеге асырылу керек. Жүйені модульдік принцип бойынша жасау ұсынылады және әр түрлі үлгідегі дабылдарды өңдеу үшін барлық жүйені қайтадан жасамай-ақ икемді толықтыру мүмкіндігі болу керек, сондай-ақ жаңа аймақтарды, бақылау немесе басқару облыстарын диспетчер пультіне шығатын диспетчерлеу жүйесіне қосу мүмкіндігі болу керек.

Жүйенің жоғары сенімділігі қамтамасыз етілу керек және ол жабдықты басқаратын бақылаушылар, ақпарат жинау жабдығы мен диспетчердің орталық басқару пульті арасында виталық пара арқылы ақпарат алмасуды қамтамасыз ететін өрт бөліктері бойынша орталықтандырылмаған локальді желі негізінде жасалу керек.

Бір стандарт жабдығында іске асырылған инженерлік желілерді бақылау және басқару мақсатында қосымша бақылаушыларды қосу үшін желіде резервтің болғаны жөн.

5.4.15 Автоматтандырылатын жүйелер мен кешендерге мыналар жатады:

- жылу пункттері;

- тарту желдеткіш және ауаны баптау;

- ауа және ауа-жылу перделері;

- сорып желдету;

- дренаждық және канализациялық шұңқыршалар;

- шаруашылық-ауыз су және өртке қарсы сумен қамтудың сорғы қондырғылары;

- дренажды жүйелер және шығыңқы ірге мен жертөле бөлмелердің канализациялау жүйелерінің электржетекті ысырмалары ҚНжЕ 2.04.01-85* талаптарына сәйкес;

- түтінді шығару және ауаны тіреу;

- электрмен қамту және жарықтандыру;

- лифтілер мониторингі;

- диспетчерлеу;

- тоңазытқыштық қондырғылар;

- өртке қарсы қорғаныс.

5.4.16 Өртке қарсы қорғаныс жүйелерімен және дабыл жүйелерімен қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002, ҚНжЕ 2.04.09-84, ҚР ҚН 2.02-11-2002 талаптарына сәйкес орындалу керек.

5.4.17 Жерасты және ішіне жапсарлас салынған автотұрақтардың түтінге қарсы қорғаныс жүйесін автоматтандыру ҚР ҚН 3.02-02-2002, ҚР ҚН 3.02-22-2002 мен ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 сәйкес орындалу керек.

5.4.18 Диспетчерлеуді диспетчерлеу жүйесіне қосудың техникалық шарттарына сәйкес және Тапсырыскер берген көлемде, ВҚН-60-89 негізінде орындау керек. Диспетчерлеу жүйесінің қабылдау жабдығы арнайы бөлмеде бірінші қабатта орналастырылады.

5.4.19 Дипломатиялық қол сұқпаушылық құқығы таратылатын объектілерден басқа көп функционалды ғимараттар мен кешендер 4-қосымшаға сәйкес күзет жүйесімен жабдықталады.

5.4.20 Диспетчерлеу көлемі 1-кестеде келтірілген.

- 5.5 Газбен жабдықтау

5.5.1 Газбен жабдықтау жүйелерін жобалау және олардың құрылысы МҚН 4.03-01-2003 негізделу керек.

6 ӨРТКЕ ҚАРСЫ ТАЛАПТАР

6.1 Көп функционалды ғимараттар мен кешендерге қойылатын өртке қарсы талаптар және өртке

қарсы функционалды қауіпсіздік жөніндегі ғимарат сыныбы «Ғимараттар мен имараттардың өртке қарсы қауіпсіздігі» ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 бойынша анықталады.

6.2 Ғимараттар арасындағы ең аз ара қашықтықты ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2002 талаптарына сәйкес қабылдау керек.

6.3 Көп функционалды ғимарат пен кешеннің отқа төзімділік дәрежесі ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 және осы нормалармен белгіленеді.

Биіктігі 16 қабаттан жоғары көп функционалды ғимараттар мен кешендер отқа төзімділіктің ерекше дәрежесіне ие болу керек. Отқа төзімділіктің ерекше дәрежесіндегі ғимараттардың құрылымына қойылатын талаптар ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 баяндалған.

Биіктігі 16 қабаттан жоғары көп функционалды ғимараттар мен кешендердегі өртке қарсы қабырғалар арасындағы қабаттың ең үлкен ауданы мейманханалық нөмірлер, аппартаменттер, пәтерлер орналасқан жағдайда 3000 м² , қалған жағдайларда 4000 м² аспау керек.

1-кесте – диспетчерлік жүйе дабылдарының кестесі

| Инженерлік нысандар | Дабыл сипаттамасы |  | Дабыл сипаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| Жылу енгізу | Ыстық су температурасының температура реттегішінің берілген шектерінен ауытқуы, жылытудың кері желісіндегі қысымның үй статикасы қысымынан төмен түсуі, дренаждық шұңқыршаны су басуы. |  | Біріктірілген апат дабылы |  |  |
| Қосу-тарату құрылғысы | Қосу-тарату құрылғысы электр қосқыштарындағы кернеудің жоғалуы |  | Біріктірілген апат дабылы |  |  |
| Саты алаңдары | Бағдарлама бойынша жұмыстық және апаттық жарықтандыруды басқару. Жарықтандыру топтарының кернеуін бақылау. |  | Басқару командалары, жарықтандыру жағдайының пульт командасына сәйкес келмеу. |  |  |
| Шатырдағы бөлмелер, лифтілердің машиналық бөлімшелері | Бөгде адамдардың есіктерді (люктерді) ашуын бақылау |  | Техникалық бөлмелер есіктерінің (люктерінің) ашылғандығын барлық датчиктерден бақылауға болатын біріктірілген дабыл. |  |  |
| Лифтілер | Лифт жолаушысының дистпетчерді шақыруы. Екі жақты зор дауысты байланыс. Лифт бұзылғандығы туралы жалпы дабыл. |  | Жеке шақыру дабылы. Әрбір лифтіден келетін жеке дабыл. |  |  |
| Зор дауысты байланыс бекеті (ЗДБ) | Диспетчерді шақыру. Диспетчермен екі жақты зор дауысты байланыс. |  | Жеке шақыру дабылы. |  |  |
| Канализациялық бақылау құдықтары | Канализациялық бақылау құдықтарын су басу. |  | Барлық канализациялық бақылау құдықтарынан келетін біріктірілген апат дабылы. |  |  |
| Гараж | 1. Желдеткіштің құйылу жүйесінен шығатын «Апат» дабылы. 2. Өрт сөндірудің бүркіп сөндіру жүйесінен пайда болатын «Қосылды» дабылы. 3. Дренаж сорғылардан пайда болатын «Апат» дабылы. |  |  |  |  |
| Офистер, дүкендер және қоғамдық мақсаттағы басқа да бөлмелер | 1. Өрт дабылы құралдарынан пайда болатын «Өрт» дабылы. 2. Өрт сөндірудің бүркіп сөндіру жүйесінен пайда болатын «Қосылды» дабылы. |  | Біріктірілген секциялық апат дабылы. |  |  |
| Гараждан түтінді шығару жүйесі | «Өрт» дабылы және жүйенің іске қосылуы. |  | Түтін датчигі іске қосылған кездегі «Өрт» біріктірілген апат дабылы. Ауаның оптикалық тығыздығының артуынан датчиктің іске қосылу уақыты 3 сек. артық емес. |  |  |
| Түтінді шығару жүйесі |  | «Өрт» дабылы және жүйенің іске қосылуы. |  | Өрттің шыққан жерін көрсететін біріктірілген апат дабылы. |  |
| Өрт сөндірудің бүркіп сөндіру жүйесі |  | «Өрт» дабылы және жүйенің іске қосылуы. |  | Өрттің шыққан жерін көрсететін біріктірілген апат дабылы. |  |
| Шаруашылық-ауыз су және өртке қарсы суқұбыры |  | «Өрт» дабылы және жүйенің іске қосылуы. |  | Біріктірілген апат дабылы. |  |

Өртке қарсы қабырғалар арасындағы жерасты қабаттарының ауданы(ғимараттың жерүстіндегі қабаттарына қарамастан) 4000 м² аспау керек. Ғимараттар мен имараттардың жерасты бөлігіндегі өртке қарсы қабырғалардың отқа төзімділік шегі 2,5 сағаттан кем болмау керек.

6.4 Екі немесе одан көп қабаттары бар жертөлелер ҚР ҚН 2.02-11-2002 және ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 сәйкес автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен және өрттен қорғаудың басқа да жабдықтарымен қорғалған болу керек.

Жердің жоспарлау белгісінен соңғы қабаттың еден белгісіне дейінгі биіктігі 30 метр және одан асатын (10 қабатты және одан жоғары ғимараттар) көп функционалды ғимарат бөлмелері ҚР ҚН 2.02-11-2002 және ҚР ҚНжЕ 2.02-15-2003 сәйкес автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен қорғалу керек.

Көп функционалды ғимараттарға жапсарлас салынған гараж-тұрақ бөлмелері ҚР ҚН 3.02-02-2002, ҚР ҚН 3.02-22-2002 және ҚР ҚН 2.02-11-2002 талаптарына сәйкес автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен қорғалу керек.

6.5 Ғимаратқа немесе өрттен қорғау жүйесімен (ӨҚЖ) жабдықталған өрт сөндіру бөлігінде түндікті ауланы орнатуға осы нормаларға сәйкес жол беріледі. Сондай-ақ өртке қарсы қабырғаларды дренчерлік пердеге ауыстырған жағдайда аталған дренчерлік пердемен түндікті ауласы бар өрт сөндіру бөлігінен бөлінген ӨҚЖ жүйелерімен өрт сөндіру бөлігі де жабдықталады. Түндікті аулаларды жобалауды 5-міндетті қосымшада баяндалған талаптарға сәйкес жүзеге асырған жөн.

6.6 Құрғақ ыстық монша бөлмелерін (сауналарды) 6-міндетті қосымшаға сәйкес жобалау керек. Көп функционалды ғимараттарға сауналарды орналастыру орны пайдалану қажеттіліктеріне сәйкес (жобалау тапсырмасында немесе жобада) анықталады. Сауна бөлмелері кешенінің қоршау құралымдарының (қабырғалар мен аражабындардың) отқа төзімділік шегі 1 сағаттан кем болмау керек.

6.7 Көп функционалды ғимараттарда, соның ішінде мансардалық қабаттарда орналасқан суретшілер мен сәулетшілердің жеке шығармашылық студиялары (шеберханалары) ортақ саты жақтаулары мен лифтілерге шығатын эвакуациялық шығу есігі ортақ болып жобалануы мүмкін; шеберхана бөлмелерінің инженерлік қамсыздандырылуы тиісті ғимарат жүйелерінен жүзеге асырылады.

6.8 Өрттен қорғау жүйелерінің (ӨҚЖ) барлық кешенімен жабдықталған ғимараттарда, ғимараттың жерүсті саты алаңының 50 пайызын (сатылар саны тақ болған жағдайда – біреуін кемітіп) ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 сәйкес вестибюль арқылы сыртқа шығатындай етіп жобалауға жол беріледі.

6.9 Биіктігі 16 қабаттан жоғары көп функционалды ғимараттар мен кешендердің ылғал процесті қосалқы бөлмелерін (әжетханаларды, жуыну бөлмелерін, душтарды, алаптарды және т.б.) ӨҚЖ жабдықтау талап етілмейді.

6.10 Биіктігі 16 қабаттан жоғары көп функционалды ғимараттардың өртке қарсы құрылғыларын электрмен жабдықтау негізгіден резервке автоматты түрде ауысатын екі тәуелсіз трансформатордан жүзеге асырылу керек. Электрмен жабдықтаудың үшінші резервтік көзі ретінде дизельді электр стансасын қарастырған жөн. Жобалауды ҚР ҚН 3.02-09-2001 және ҚР ҚН 4.04-23-2004 сәйкес жүзеге асыру қажет.

6.11 Дизелді электрстансасы көп функционалды ғимарат немесе кешенге, ҚР ҚНжЕ 2.04-09-.2002 баяндалған талаптар мен автоматты өрт сөндіру және түтінді шығару құрылғысы болғанда, жапсарлас және оның жерасты қабаттарында орналасуы мүмкін.

Резервтік электрстансасының қуаты мен отын қорын барлық өрттен қорғау жүйелерінің, барлық лифтілердің, күзет жүйесінің, сумен жабдықтау жүйесінің және жылумен жабдықтауды қамтамасыз ететін энергия тұтынушылар жүйесінің (жылу пункттері жүктемелерінің) 3 сағат ішіндегі жұмысына есептеу керек.

Дизелді электрстансаға бекітілген реттеме бойынша мамандандырылған ұйым қызмет көрсету керек.

6.12 Өртке қарсы құрылғылардың электр желісін жабындауға арналған арналардың қоршауларының отқа төзімділік шегі 0,75 сағаттан кем болмауы керек. Биікті 75 м артық көп функционалды ғимараттардың тұрғын бөліктеріндегі пәтерлерден тыс күштік және әлсіз токты электр сымдарын қоршау құрылымдарымен өртке төзімділік шегі 1,5 сағаттан кем емес, өрт бөлігі шегінің сыртында 3 сағат – арналарда және шахталарда қабырғалардың өртке төзімділік шегі 3 сағаттан кем емес металл құбырларда немесе қораптарда (шахталарда, арналарда) төселеді. Электр техникалық шахталар мен қуыстардың есіктерінің өртке қарсы отқа төзімділік шегі бір сағат деп жобалаған жөн.

6.13 Өртке қарсы кедергілердің кабель топтарымен қиылысатын жерлерінде өртке төзімді кабельдік өтпелерді қарастырған жөн.

6.14 ҚР ЭҚЕ және ҚР ҚН 4.04-23-2004 сәйкес электрлік желілерді қорғаныш сөндіру құрылғыларымен (ҚСҚ) жабдықтаған жөн.

6.15 Ғимараттардың қасбеттерін оларды жөндеу және тазартуға арналған көтергіш құрылғылармен жабдықтау кезінде аталған құрылғыларды өртке қарсы бөлімшелер пайдалануы, соның ішінде адамдарды құтқаруға есептелу керек.

6.16* Адамдарға өрт туралы хабарлау және өрт сөндіргіш автоматты қондырғылармен, өрт дабылдарының автоматты жүйелерімен жабдықтау нормалары ҚР ҚНжЕ 2.02-11-2002-нің талаптарымен сәйкес қабылдау керек.

Өртке қарсы ішкі су құбыры

6.17 Тұрғын қабаттар әрқайсысы секундына 2,5 л-ден 4 ағынша су шығыны есебімен өртке қарсы ішкі су құбырымен жабдықталады. Сонымен қатар бөлменің және пайдалану шатырының әрбір нүктесіне әр түрлі өртке қарсы тікқұбырлардан судың екі ағыншасын беру қамтамасыз етілу керек.

Тұрғын емес бөлмелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормаларына сәйкес өртке қарсы ішкі су құбырымен жабдықталады.

6.18 Түтіндемейтін саты алаңдары болғанда (Н1) балкондар (лоджиялар) бойынша әр қабатта өрт сөндіру автомобильдерін іске қосуға арналған, бірінші қабат деңгейінде жартысомынмен жабдықталған қосақталған өрт сөндіру крандары бар диаметрі 80 мм құрғақ құбырлар болу керек.

6.19 Лифт холлдарында (тамбур-шлюздерде) өрт сөндіру ішкі крандарын қарастыру қажет.

6.20 Өртке қарсы су құбырының әрбір аймағынан ғимаратқа кері клапан мен сырттан басқарылатын ысырма орнатылып, диаметрі 80 мм біріктіруші басы бар келтек құбырлар ғимараттың сыртына шығарылу керек. Келтек құбырларды орналастыру орнын жарықкөрсеткіштермен және пиктограммамен белгілеп, өртке қарсы автосорғылардың келіп кіруіне ыңғайлы жерге орналастыру қажет.

6.21 Пәтерлердің кіре берістерінде, ванна немесе әжетхана бөлмелерінде, шлангаларының ұзындығы су беру кезінде пәтердің мейлінше алыс нүктесін қамтитындай, өрт сөндіруге арналған диаметрі 20 мм суару крандарын қарастырған жөн.

- 7 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ЖӘНЕ АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫН ҚОРҒАУ

7.1 Көп функционалды ғимараттың немесе кешеннің жобалық құжаттамасын әзірлеу кезінде қоршаған ортаны қорғаудың артықшылығы, оңтайлы табиғи пайдалану, халық мекен ететін қауіпсіз ортаны қалыптастыру және олардың денсаулығын қорғауды қамтамасыз ететін болу керек. Қала құрылысын жобалау кезінде қадағалануға міндетті жалпы экологиялық және санитарлық-гигиеналық талаптар Қазақстан Республикасының тиісті Заңдарымен белгіленген.

7.2 Жобалаудың барлық кезеңдерінде жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде жоспар алдындағы, жоба алдындағы және жобалық құжаттамаларды әзірлеу барысында қоршаған ортаны қорғау дағы белгіленген шаруашылық және басқа да қызметтердің әсерін бағалау жөніндегі нұсқаулықты және Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау саласындағы басқа да қолданыстағы республикалық нормалар мен ережелер, нормативтік және әдістемелік құжаттарға сәйкес белгіленген шаруашылық іс-қимылдардың қоршаған ортағы әсерін бағалау (ҚОЫБ) керек. Бұл жағдайда Қазақстан Республикасы санитарлық-эпидемиология қызметі мекемелерінің іс-әрекеттерін реттейтін нормативтік-құқықтық актілердің, нормативтік-техникалық құжаттар мен құжаттаманың барлық талаптары ескерілу керек.

7.3 Газдалған аймақтар қалыптасуының алдын алу және оларды оқшаулау мақсатында, аумақтарды аэрациялау шарттарын ескеретін және көп функционалды ғимараттар мен кешендерге арналған атмосфералық ауа сапасының санитарлық-гигиеналық нормативтерін қамтамасыз ететін жоспарлау шаралары әзірленеді.

7.4 Көп функционалды ғимараттың немесе кешеннің жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде ішкі шуыл көздерінен қорғау объектілері болып (тұрғын үй және қоғамдық) бөлмелер, рекреациялық аймақтар мен соған тиесілі аумақтар есептеледі. Ішкі шуыл көздерінің дыбыстық сипаттамалары, құрылыс аумағындағы дыбыс пен шу деңгейінің тұрғын бөлмеге енетін деңгейі, оларды төмендетудің талап етілетін шамасы, іс-шараларды іріктеу және шудан қорғау құралдары ҚНжЕ II-12-77 және Қазақстан Республикасы санитарлық-эпидемиология қызметі мекемелерінің іс-әрекеттерін реттейтін құжаттарға сәйкес анықталу керек.

7.5 Көп функционалды ғимаратты немесе кешенді қорғауға әзірленген шараларға қала құрылысы, сәулеттік-жоспарлау, құрылыс-акустикалық іс-шаралары енгізілу керек:

- аумақты функционалдық аймақтарға бөлінуін қамтамасыз ету және акустикалық лайықтылықтың талап етілген деңгейін ескере отырып құрылысты қалыптастыру;

- санитарлық-қорғау аймақтарын орнату;

- қоршаған ортаның шудан қорғау қасиеттерін пайдаланатын жоспарлау және көлемдік-кеңістік шешімдерін қолдану;

- шу көздері мен одан қорғау объектілері арасында орналасқан шудан қорғау экран-барьерлерін пайдалану;

- сыртқы қоршау құрылымдарының дыбыс оқшаулануын күшейту.

7.6 Көп функционалды ғимаратты немесе кешенді салу аумағындағы топырақтың жай-күйін бағалау МСТ 17.4.3.06 талаптарына және Қазақстан Республикасы санитарлық-эпидемиология қызметі мекемелерінің іс-әрекеттерін реттейтін құжаттарға сәйкес жүргізіледі.

Топырақтың жай-күйін бағалау кезінде: топырақтың физикалық-химиялық және микробиологиялық ластануы; топырақтың радиоактивтілігі (табиғи фон және жасанды радиоактивтілік); жерүсті және жерасты суларының сапасына топырақтың ластануының әсері; топырақтың шаңдану қасиеттері; топырақтың өзін өзі тазарту қабілеттілігі анықталады.

7.7 Топырақты қорғау жөніндегі іс-шаралар оларды пайдаланудың арнайы тәртіптерін енгізуді, мақсатқа сай қызметін өзгерту және топырақты қалпына келтіруді қарастырады және аумақты салалық пайдаланудың және объектілердің әр түрлі салалық тағайындалуының әр түріне арналған топырақтың ластану қауіпсіздігінің деңгейін анықтайтын өлшемдерге негізделу керек.

7.8 Көп функционалды ғимараттың немесе кешеннің жоспары мен салуын әзірлеу кезінде қалдықтарды жинау және тасымалдау жүйесінен олардың пайда болу көзінен өңдеу орнына дейін және қалдықтардың бақылаусыз шығарылуының және санкцияланбаған қоқыстардың пайда болуының алдын алу мақсатында кешенді әзірленетін өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды жинау және жою жөніндегі іс-шаралар қарастырылу керек.

7.9 Көп функционалды ғимаратты немесе кешенді жоспарлау және салу объектілердің құрылысы мен пайдалану процесіндегі аумақты және геологиялық ортаны инженерлік-геологиялық аудандандыру негізінде жүзеге асырылу керек.

Бұл жағдайда: аумақтың геологиялық тәртіптемесінің өзгеру мүмкіндігі, қауіпті инженерлік-геологиялық процестердің бар-жоғы және олардың жандандырылу мүмкіндігі бағаланады.

Аумақты инженерлік қорғау және дайындау жөніндегі іс-шаралар қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес әзірленеді ( ҚНжЕ 2.01.15-90,  ҚР ҚНжЕ 1.02-18-2004).

7.10 Шекті мүмкін деңгейдің электр өрісті сәулелену деңгейі жоғары көп функционалды ғимараттар мен кешендерді салу аумағында сәулеттік-жоспарлау және инженерлік-техникалық іс-шараларды

жүргізу Қазақстан Республикасы санитарлық-эпидемиология қызметі мекемелерінің іс-әрекеттерін реттейтін қолданыстағы құжаттарға сәйкес қарастырылу қажет.

Іс-шаралар радиоберіліс объектілері қуатының шектелуін, сәулелену бұрышының бағыты мен антеннаны орнату биіктігінің өзгерісін, тұрғын үйден тысқары радиоберіліс объектісінің немесе радиоберіліс объектісінің ықпал аймағындағы тұрғын үйдің шығарылуын, кабель салындысын қамтиды.

7.11 Көп функционалды ғимараттар мен кешендердегі радиациялық қауіпсіздік ҚР «Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы» Заңының және РҚН-99 (ҚЕ 2.6.1.758-99) (Радиациялық қауіпсіздік нормалары) талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

7.12 Көп функционалды ғимарат пен кешеннің аумағын жоспарлауды және салуды әзірлеу кезінде аумақты діріл мен инфрадыбыстан қорғау жөніндегі шаралар қарастырылу керек. Инфрадыбыстың рұқсат етілген деңгейі діріл параметрлері, оларды өлшеу және бағалау әдістері Қазақстан Республикасы санитарлық-эпидемиология қызметі мекемелерінің іс-әрекеттерін реттейтін құжаттарда белгіленген.

- 1-қосымша

(анықтамалық)

- Қоғамдық мақсаттағы мекемелер мен кәсіпорындар

- номенклатурасы

1 Мектеп жасына дейінгі мекемелер:

- мектеп жасына дейінгі шағын мекемелер;

- мектеп жасына дейінгі тәрбие беру кешені (топтық бөлімшелер);

- серуендеу тобы, қысқа мерзімді қараудағы кезекші күндізгі топ;

- қысқа мерзімді қараудағы кезекші тәуліктік топ;

- отбасылық балалар бақшасы.

2. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету мекемелері:

Емхана:

- ауысымда қабылдауы - 50;

- ауысымда қабылдауы - 100;

- ауысымда қабылдауы - 200

Микроемхана:

әр түрлі мамандық дәрігерлерінің бригадасымен

- ауысымда қабылдауы - 100;

- ауысымда қабылдауы - 80;

отбасылық денсаулық орталығымен

- ауысымда қабылдауы - 100.

Микроемхана, аусымда қабылдау:

- 1 отбасылық дәрігерге;

- 2 дәрігерге (отбасылық және стоматолог);

- 2 отбасылық дәрігерден тұратын бригада.

Қабылдау кабинеттері:

- бір дәрігерге (жалпы профильді, терапевт, педиатр, гомеопат, мануальды терапевт, окулист, логопед, стоматолог);

- екі дәрігерге (массажист, стоматолог).

Стоматологиялық емхана, аусымда қабылдауы:

- ересектер үшін – 150;

- балалар үшін – 50, 100, 200.

Стоматологиялық емхана:

- екі дәрігерге протездеу кабинетімен.

Әйелдер кеңесі:

- ауысымда қабылдауы - 70;

- ауысымда қабылдауы - 120.

Дәріхана:

- 8,7 топ;

- 6, 5 топ;

- 4-2, 3-2, 1 топ.

Дәріханалық дүңгіршек

Сауықтыру орталығы

Сүт асханасының тарату орталығы

Халықты әлеуметтік қорғау басқармасының бөлімшелері

3. Сауда кәсіпорындары:

Өндіріс тауарлары:

Жиын түрлері әмбебап дүкендер:

- әмбебап дүкен;

- гастроном.

Емдәм өнімдері

Жиын түрлері кеңейтілген арнайы мамандандырылған дүкендер:

- нан, кондитерлік;

- ет (шабылмаған ет);

- көкөністер, жемістер.

Жиын түрлері шағын немесе шектелген мамандандырылған дүкендер:

- шағын-өнімдер (шағынмаркет);

- арақ-шараптар;

- шырындар-джемдер,

- сусындар

Азық-түліктік емес тауарлар:

Жиын түрлері кеңейтілген арнайы мамандандырылған дүкендер:

- жас жұбайларға арналған тауарлар;

- ерлерге арналған тауарлар;

- әйелдерге арналған тауарлар;

- балаларға арналған тауарлар;

- жастарға арналған тауарлар;

- ардагерлерге арналған тауарлар.

Жиын түрлері толық арнайы мамандандырылған дүкендер:

- спорт және туризм;

- шаруашылық тауарлары (тұрмыстық химиясыз);

- галантерея-парфюмерия;

- радио-аудио-бейне-фото тауарлар;

- ұйымдастыру техникасы;

- сағаттар, зергерлік бұйымдар.

Жиын түрлері шағын немесе шектелген арнайы мамандандырылған дүкендер:

- кітаптар;

- гүлдер;

- табиғат;

- тұқымдық;

- аңшылық,

- балық аулау.

4. Тамақтану кәсіпорындары:

- мейрамхана, бар;

- дәмхана, асхана (оның ішінде диеталық);

- асархана;

- аспаздық дүкендер (тәулігіне 300 кг дейін жартылай фабрикаттар және аспаздық бұйымдар) .

5. Тұрмыстық қызмет көрсететін кәсіпорындар:

- киім, бас киім және трикотаж бұйымдарды тігу және жөндеу ательесі (әр түрлі қызмет түрлерімен);

- сән үйі;

- аяқ-киім жөндеу шеберханалары (жедел, ұсақ, орташа);

- тұрмыстық машиналар мен құралдарды жөндеу шеберханалары;

- сағаттар мен зергерлік бұйымдарды жөндеу шеберханалары;

- шаштараз;

- сұлулық салоны (саунасыз);

- өзіне-өзі қызмет көрсететін кір жуу орны (ауысымда 75 кг дейін);

- кір жуу, химиялық тазалаудың қабылдау орындары;

- фотографиялар;

- делдалдық қызметтер бюросы.

Көп салалы кешенді пункттер:

- «Мультисервис»;

- жалға беру ательесі.

6. Мәдени-спорттық мақсаттағы бөлмелер:

Клубтар:

- клуб-қонақ үй;

- әуестіктері бойынша клубтар;

- әмбебап қонақ бөлмесімен.

Бос уақытты өткізуге арналған бөлмелер:

- балаларға арналған ойын бөлмесі;

- балаларға арналған ойын автоматтары бөлмелері.

Бейнесалон

Дискотека

Компьютерлік ойын залдары

Көп залды кинотеатрлар

Көрме залы, көркем галерея

Суретшінің, сәулетшінің, мүсіншінің шығармашылық шеберханасы

Кітапхана, мың дана сақталады:

- орталық - 160, 220;

- филиал - 50; 80; 120.

Залдар:

- мүгедектер үшін мамандандырылған;

-ЖФД және спорттық (ойын элементтерімен);

- аэробикалар, хореографиялар, ритмикалық гимнастикалар;

- ЕФК;

- күрес және күрес элементтері (ушу, айкидо);

- дене шынықтыру дайындықтары;

- жалпы дамытатын тренажерлардағы сабақтар үшін;

Биллиард

Бөлмелер:

- үстел теннисі;

- шахмат және дойбы;

Кегельбан

Фитнес-орталық.

7. Басқару, жобалау, ақпарат, байланыс және коммуналдық шаруашылық мекемелері:

Әкімшілік мекемелер:

- министрліктер-комитеттер, басқармалар;

- жұмыспен қамту қызметі мекемелері;

- салық инспекциясы;

- басқармалар, офистер, өкілдіктер.

Жобалық және құрылымдық ұйымдар:

- жобалық ұйымдар;

- жобалау-іздестіру;

- құрылымдық бюролар;

- қоғамдық ұйымдар;

- несие-қаржылық мекемелер;

- жинақ банкінің бөлімшелері;

- Жинақ банкінің филиалдары;

- коммерциялық банкінің бөлімшелері;

- коммерциялық банкінің филиалдары.

Несие-қаржылық мекемелер:

- есеп-кассалық орталықтар;

- сақтандыру мекемелері;

- Мемлекеттік сақтандыру басқармалары;

- Мемлекеттік сақтандыру инспекциялары;

- сақтандыру компаниялары.

Сот және заң мекемелері:

- соттар;

- бірінші дәрежелі прокуратуралар.

Заңдық кеңестер, нотариалдық және адвокаттық конторлар

Ғылыми-техникалық ақпарат орталықтары, ғылыми-техникалық кітапханалар, баспалар, редакциялар

Теле- және радио орталықтар

АХАЖ

Диспетчерлік байланыс бөлімдері

Байланыс бөлімдері

8. Гараждар – тұрақтар:

- ішіне салынған;

- жапсарлас;

- ішіне және жапсарлас салынған.

2-қосымша

(міндетті)

Табиғи жарықсыз жобалауға жол берілмейтін

бөлмелердің тізбесі

1. Апартаменттер (тұрғын бөлмелер).

2. Қонақ үйлердің тұрғын бөлмелері.

3. Ересектерге арналған ұзақ мерзімді (4 сағаттан астам) оқу бөлмелері.

4. Балаларға арналған оқу бөлмелері.

5. Тұрақты жұмыс кестесі бар қызметтік, әкімшілік бөлмелер[1].

3-қосымша

(міндетті)

Биік ғимараттарға жел жүктемесінің әсерін есептеуге қойылатын талаптары

1 Биік ғимараттың беріктігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін оның беріктікке қатысты есептемесін желдік жүктемесінің құрастырмаларының орташа (2-т.) және пульсациялық (3-т.) әcеріне қатысты жеке орындаған жөн. Беріктік шарттарын тексеру осы қосымшаның 5-тармағына сәйкес жүргізіледі. Тербелістер параметрлеріне қатысты шектеулердің қамтамасыз етілуін тексеру үшін ғимараттың тербелістер есебін желдік жүктеменің тек құрамасының пульсациялық әсеріне қатысты орындау керек.

2 Желдік жүктеменің орташа құрамасы ҚНжЕ 2.01.07-85 сәйкес анықталады*. Ғимараттың құрылымдарындағы тірек бекітпелер мен ішкі күштерінің орташа мәндері желдік жүктеменің орташа құраманың әсеріне статикалық есептемесі арқылы анықталады.

3 Желдік жүктемені пульсациялық құрамасын анықтау кезінде төмендегі ережелерді басшылыққа алған жөн:

а. Ғимарат негізінің шөгіндісін есептеу кезінде желдік жүктеменің пульсациялық құрамасын ескермеуге жол беріледі;

б. Гц-пен алғандағы екінші жеке жиілігі  жеке жиіліктің шекті мәнінен артық, мұнара тұрпаттас ғимараттар үшін ( ҚНжЕ 2.01.07-85*) пульсациялық құраманы ҚНжЕ 2.01.07-85* сәйкес баламалы статикалық жүктеме түрінде анықтауға жол беріледі. Осы тәсіл бастапқы жобалау кезеңінде желдік жүктеменің әсерінің пульсациялық құрамасы тиімділігін алдын ала бағалау кезінде барлық ғимараттар үшін пайдалануға жол беріледі. Бұл жағдайда жоғарғы қабаттардың жабындарының жеке нүктелері күштер () мен динамикалық жылжулардың (d) ең үлкен ауытқулары бұл мәндердің тербелістері кезіндегі орташа деңгейге қатысты баламалы статикалық жүктеменің әсеріне байланысты статикалық есептеме арқылы анықталады. Бұл үшін  және d ретінде тиісті күштер мен жылжулардың есептеулері нәтижесінде алынған абсолюттік мәндерді алған жөн. Жоғарғы қабаттар жабындарының жеделдетуі төменгі формула бойынша анықталады,

, 			(1)

мұндағы – Гц-пен алғандағы жеке тербелістердің алғашқы жиілігі.

в. Басқа тұрпаттағы ғимараттар үшін, сондай-ақ < мұнаралы ғимараттар үшін желдік жүктеменің пульсациялық құрамасын нөлдік орташа мәні бар. Кездейсоқ уақыт бойынша тұрақты қысымның пульсациялық өрісі ретінде қарастырған жөн.

Ғимараттың бетіндегі барлық нүктелер жұбы үшін анықталатын, қысымның өзара спектрлі тығыздығын

(2)

түрінде қабылдауға жол беріледі, мұндағы – ғимарат бетіндегі i-нүктесіндегі жел қысымының орташа құрамасы;

– ҚНжЕ 2.01.07-85* сәйкес анықталатын  биіктігіне арналған пульсация коэффицентінің мәні;

– келтірілген жиілік;

f – Гц-пен алынған жиілік;

– ҚНжЕ 2.01.07-85* сәйкес анықталатын, 10 м белгідегі сек/м есебімен алынған желдің орташа жылдамдығы;

– ғимарат бетіндегі i және j нүктелері аралығындағы келтірілген қашықтық;

– тігінен, м есебімен i және j нүктелері аралығындағы ара қашықтық желдің бағытымен және көлденеңінен тиісінше желдің бағытына перпендикуляр.

Бұл жағдайда  және  мәндері ғимараттың динамикалық есебінен ЭЕМ арналған бағдарламаны қолдану арқылы анықталады, онда ғимараттың жеке нысандарының салымы k ескеріле отырып, жүктеменің (2) ықпалынан болған мәжбүрлі тербелістер туралы (2) сәйкес олардың өзара корреляциясы жүктеме пульсациясының кеңістік корреляциясы туралы есепті шешу іске асырылған.

k саны  <  <  қатынастарынан анықталады (ҚНжЕ 2.01.07-85*). Кейбір жағдайларда (5-т. қар.) мәндерінен тысқары R – ғимараттың есептеу элементтерінде туындаған күштердің барлық жұптарына арналған өзара корреляция коэффиценттері есептеліп шығарылу керек.

4 Ғимараттың статикалық және динамикалық есептемелеріндегі есеп айырысу моделін іріктеу кезінде есептеу нәтижесіне нақты әсер ететін элементтердің еркіндігін және икемділігін ескеру қажет. Симметриялы орналасқан қатты ядролы немесе есептесу моделі ретіндегі қаттылықтары мен массалары жоспарда біркелкі бөлінетін мұнара тұрпаттас ғимараттар үшін қаттылықтар мен массалар бөлінуінің биіктігі бойынша тиісті тәсілмен таңдап алынған консольды шыбықты қарастыруға жол беріледі. Басқа тұрпаттағы ғимараттар үшін мейлінше күрделі есептеу модельдерін қолдану қажеттілігі туындауы мүмкін (аражабын бөлігі, қаңқаның колоннасы немесе ригелі, қабырға бөлігі және т.б.) тіпті ғимараттың әрбір құрылымдық элементтері оның есептеу моделіне сәйкес келетін элементпен алмастырылатын жағдайға шейін (бүгілу тақтасының бөлігімен, шыбықпен, арқалық-қабырға бөлігімен және т.б.).

Ескерту - Мұндай есептеу модельдері үшін статикалық және динамикалық есептеулер кезінде өзара байланысты шыбықтар, тақталар, қабықшалар, массивтік серпімді денелер және т.б. тұратын жүйелердің жеке тербеліс нысандары мен жиіліктерін және статикалық реакциясын анықтау үшін тағайындалған ЭЕМ арналған соңғы-элементтік бағдарламалардың қолданыстағы пакеттерін қолданған жөн.

5 Есептеу моделінің қарастырылып отырған элементіндегі желдің әсерінен болған күш Х

,		(3)

аралықтағы кез келген мәнді қабылдай алады, мұндағы – Х-тің орташа мәні (осы қосымшаның 2-т.);

– Х-тің  орташа деңгейден ең үлкен ауытқуы (осы қосымшаның 3-т.).

Қаралып отырған элементтің беріктік шарттарын тексерудің мүмкін жағдайлары:

а) беріктік шарты тек X күшке тәуелді. Мұндағы беріктік шартының (3) аралықтан Х-тің мейлінше тиімсіз мәні үшін орындалатынына көз жеткізу қажет.

Сығылған немесе созылған элемент үшін беріктік шарты:

,			(4)

түрінде көрсетіледі,

мұндағы– аталған элемент үшін шекті сығылу күші;

– аталған элемент үшін шекті созылу күші.

(4) шарттың орындалуы үшін

-  ³ ,  +  £ ,	(5)

шарттарының орындалуына көз жеткізген жөн.

б) беріктік шарты күштің есептеу моделінің қарастырылған элементтегі желілік комбинациясына тәуелді. Беріктікті тексеру бұл жағдайда а) жағдайына саяды.

1-мысал: мұнаралы ғимараттың есептеу моделі ретінде консольды шыбық қарастырылады. Беріктікті есептеу нәтижесінде созылу-сығылуға тартылатын құрылымдық элемент кіретін ғимарат бөлігін ауыстыратын сол шыбықтың бөлігіндегі X" орташа мәндері және , , ..., күштердің ең үлкен ауытқулары алынған (мысалы, ғимарат қабырғасының жазықтығындағы байланыс). Қарастырылып отырған байланыстың беріктік шарты

£ N £ ,			(6)

мұндағы N – байланыстағы қалыпты күш.

Сонымен қалыпты күш аралықтағы  кез келген мәнді қабылдай алады және егер ондағы -ті -ге және -ті -ге ауыстыратын болсақ, (6) шарты (5) шартына баламалы.

Қабылданған есептеу моделінде орташа  мәндерімен  ең үлкен ауытқуларды тікелей анықтау мүмкіндіктері жоқ. Алайда  және күштері арасындағы өзара корреляция коэффиценттерін  біле отырып және түріндегі желілік тәуелділікті ескере отырып, оларды есептеп шығаруға болады, мұндағы  – күші  = 1 ғимарат бөлігінің статикалық жүктеме кезінде қаралып отырған байланыстағы қалыпты күштің мәні.

,			(7)

(8)

2 мысал: иілген металл шыбық үшін беріктік шарты ҚНжЕ II-23-81

(9)

түрінде болады, мұндағы  шыбықтың иілу кезіндегі есептік кедергісі;

және  – шыбық қиылысының х және y басты осьтеріне қатысты иілу сәттері;

және – осы осьтерге қатысты иілу кезіндегі шыбық қиылысы кедергісінің сәттері.

Есептеу нәтижесінде  және  – орташа мәндер және  және  – иілу сәттерінің ең үлкен ауытқулары деп алынған. Орташа мән ,

(10),

ал ең үлкен ауытқу

(11)

формулалары бойынша анықталады, мұндағы R – және  сәттері арасындағы өзара корреляция коэффициенті.

(9) шарт орындалу үшін

,		(12)

шарттарының орындалғанына көз жеткізу керек.

в) беріктік шарты екі күшке желісіз тәуелді. Бұл жағдай орталықтан тыс сығылған темірбетонды қиылыстардың беріктігін тексеру кезінде кездеседі (ҚНжЕ 2.03.01-84*). Ол үшін темірбетонды қиылыстағы қалыпты күш N мен иілу сәтінің М беріктік шартын орындау тұрғысынан болатын мейлінше тиімсіз үйлесімін анықтау қажет.

Мұндай үйлесімді іздеу кезінде есептеу нәтижесінде алынған мәндердің аралықтарын

(13)

және			(14)

тарылту қажет, өйткені олардағы күштердің барлық комбинациялары бірігіп пайда болуы мүмкін емес мүмкін емес. Оның орташа мәнінен  туындайтын кез келген ауытқу  үшін аралықтар шегіндегі (13) М мәндерінің мүмкін аралығы аралықтардың қиылысуын (14) тудырады және

(15)

мұндағы R – М және N күштерінің арасындағы өзара корреляция коэффициенті.

4-қосымша

(ұсынылатын)

Күзет жүйелерін жобалау

1 Қауіпсіздіктің күзет жүйелері (КЖ) жобалау тапсырмасы бойынша әзірленеді.

2 Күзет дабылының құралдарымен жабдықталған бөлмелердің ұсынылған тізбесі:

- ақша кассаларының бөлмелері, құнды қағаздарды сақтауға арналған бөлмелер, валюта айырбастау орындары, бағалы металдарды, тастарды және одан жасалған заттарды сақтауға арналған бөлмелер;

- сауда орындары;

- азық-түлік және өнеркәсіп тауарлары мен жабдықтарды сақтауға арналған қойма бөлмелері;

- медициналық жабдықтар мен дәрі-дәрмектерді сақтауға арналған бөлмелер;

- объектінің тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерін технологиялық (көшіру-көбейту техникасын қоса алғанда) және инженерлік жабдықтау бөлмелері;

- объектінің жертөле, жартылай жертөле бөлмелерінің, сондай-ақ қызмет көрсету құрамының үнемі назарында бола бермейтін бірінші қабат терезелері мен сыртқа шығатын есіктері (қақпалар);

- қонақ үй нөмірлері, шетел өкілеттіктері мен бірлескен кәсіпорындардың тұрғын үй және қызмет бөлмелері;

- әкімшілік бөлмелері, мұрағат бөлмелері, мерзімді пайдаланылатын бөлмелер (қабылдауларға арналған банкет залдары, концерт залдары, көрме залдары), келіссөз жүргізуге арналған бөлмелер.

3 Ақша есеп айырысулары немесе құндылықтармен сауда жасау жүргізілетін бөлмелердегі қызметкерлердің жұмыс орындары қауіп-қатер дабылымен жабдықталу керек.

4 Жоба мен жұмыс құжаттамасының құрамында күзет дабылының жүйелері мен ғимараттың (кешеннің) теледидарлық бақылауы жөніндегі бөлімі қарастырылу керек.

5 Жобалық шешімдер бөтен адамдар үшін күзет дабылы мен теледидарлық бақылау жүйелерінің кабельдері мен құрылғыларының қиындығын қамтамасыз ету керек.

6 Күзет жүйелері жеке шлейфтерді қолдану мүмкіндігіне қарай автоматты өрт сөндіру дабылы және басқа да жүйелермен біріктірілуі мүмкін.

5-қосымша

(міндетті)

Түндікті аулаларды (пассаждарды) жобалауға қойылатын талаптар

1 Түндікті ауласы бар ғимараттың жерасты бөлігінің бөлмелері мен дәліздерінің қатынастарына өрт кезінде ауа тіреуімен тек тамбур-шлюздері арқылы ғана жол беріледі.

2 Түндікті аулаға (пассажға) шығатын барлық бөлмелерде көлденең өту жолы (галерея) бойынша кем дегенде эвакуацияның екі жолы болу керек. Егер бөлме ұйықтауға арналған болса, онда бұл бөлменің есігінен саты алаңына әкелетін эвакуациялық шығу есігіне дейінгі эвакуация жолы көлденең өту жолы бойынша ұзындығы 30 м артық болмау керек. Егер бөлме ұйықтауға арналмаған болса, мұндай өту жолының ұзындығы 60 м аспау керек.

3 Түндікті аулалардың аражабын құрылымдары 2.20. т. сәйкес отқа төзімділіктің ерекше дәрежесіне сай болу керек. Түндікті аулалардың жабын құрылымдары жанбайтын материалдардан жасалу керек. Түндікті аулалардың қоршау құрылымдарындағы (жабындарындағы) ойықтарды шынылау силикатты болу керек.

4 Түндікті аулалардың ішкі беттерін әрлеу, әдетте, жанбайтын материалдардан орындалу керек.

5 Бөлмелердің түндікті аулаға шығатын есіктері өздігінен жабылатын болу керек және отқа төзімділік шегі 0,5 сағаттан кем болмау керек.

6 Табиғи түтін шығару құрылғысы бар түндікті аулалардың ең үлкен биіктігі 15 м аспау керек.

Түндікті аулалардың жоғарғы бөлігіндегі ауа тартқыштан басқа, биіктігі жоғары түндікті аулаларға арналған механикалық сезгіштігі бар түтін шығарғыш түтін шығарудың есептік сұлбасына сәйкес бірнеше деңгейде қарастырылу керек.

Түндікті аулалардың түтінге қарсы қорғау жүйесі егер бұл жүйелер өрттен қорғау сұлбасына қатысы болмаса, өзіне тартып-сору желдеткіші мен ауабаптағыштың өздігінен ағытылуын енгізеді.

7 Түтін шығару клапандарын ашу автоматты түрде түтіндік өрт хабарлағыштардың дабылдарынан дистанциялық түрде (саты алаңында орнатылған батырмадан) және қолмен жүзеге асырылу керек. Жабындардағы клапандарды ашуға атмосфералық жауын-шашын кедергі келтірмеу керек.

8 Түндікті аулаға шықпайтын бөлмелерден, түндікті аула арқылы өтетін жол эвакуациялық жол болып есептелмейді.

9 ӨҚЖ басқармасы ӨҚЖ енгізудің әр түрлі нұсқаларын (автоматты және ӨҚЖ ОБО) өрттің туындау орнына қарай қамтамасыз ету керек: түндікті аулада (пассажда), галереяда, түндікті аулаға (пассажға) шығатын бөлмелерде.

10 Түндікті аулалардың (пассаждардың) ауданы өртке қарсы тосқауылдармен бөлінбейді.

11 Түндікті ауланың биіктігі 10 қабаттан аспау керек, мұндайда түндікті ауланың едені жер деңгейінен 2 қабаттан төмен бола алмайды.

6-қосымша

(міндетті)

Құрғақ қызулы моншаны (саунаны) жобалауға қойылатын талаптар

1 Жапсарлас салынған құрғақ қызулы моншалардың (сауналардың) бөлмелері республикалық және жергілікті сәулет және құрылыс органдарының мемлекеттік қадағалаудың мүдделі республикалық органдармен бірлесіп белгілеген тізбесіне сәйкес көп функционалды ғимараттар мен кешендерде орналасуы мүмкін.

2 Жапсарлас сауналарды жертөлелерде, сондай-ақ 100-ден артық адам орналасқан бөлмелердің астына және оларға жақын орналастыруға жол берілмейді.

3 Жапсарлас салынған сауналарды орнату кезінде төмендегі талаптар сақталу керек:

- бу бөлмесінің сыйымдылығы 10 орыннан аспау керек;

- ғимараттардағы саунаның бөлмелер кешені мен бу бөлмесін отқа төзімділігі І, ІІ, ІІІ дәрежелі өртке қарсы 1-тұрпатты арақабырғалармен және 3-тұрпатты аражабынмен бөлу;

- ғимараттарда отқа төзімділігі IIIа, IIIб, IV, IVa дәрежелі - өртке қарсы арақабырғалар мен аражабындардың отқа төзімділік шегі 1 сағаттан кем болмау керек;

- сауна кешенінің бөлмелеріне жекелеген эвакуациялық шығу есіктерін орнату;

- адамдарды эвакуациялау кезінде шығуға арналған есіктерді тікелей вестибюльдерге, холлдарға, баспалдақ сатыларына орнатуға жол берілмейді;

- 8 сағаттық үзіліссіз жұмыстан кейін автоматты түрде қорғалатын және толық суығанша өздігінен ағытылатын зауытта жасалған пешпен жабдықтау;

- бу бөлмесінде ішкі су құбырына қосылған перфорирленген құрғақ құбырлар орнату;

- бу бөлмесін әрлеу үшін ағаштың жапырақты түрлерін қолдану;

- бу бөлмесінде еселігі 1-ге тең тартып-сору желдеткішін орнату. Желдеткіш арна отұстағыш клапанмен жабдықталу керек.

4 Саунаның бу бөлмесінің көлемі 8 текше метрден кем болмау керек.

5 Бу бөлмесінің биіктігі 1,9 м-ден кем болмау керек.

6 Электрлі алау ошақ пен бу бөлмесі қабырғаларының арасындағы ара қашықтық 20 см-ден кем болмау керек.

7 Тікелей электрлі алау ошақтың үстіндегі төбенің астынан жанбайтын жылу оқшаулағыш қалқан орнатылу керек. Қалқан мен төбе қапсырмасының арасындағы ара қашықтық 5 см-ден кем болмау керек.

8 Бу бөлмесіндегі температура автоматты түрде 110° С-тан аспайтындай жағдайда болу керек.

9 Өткізгіш кабельдердің қорғанышы жылуға төзімді және бу бөлмесіндегі температураның ең жоғары мүмкіндігіне есептелген болу керек.

10 Электрлі алау ошақтың басқару пульті бу бөлмесінің алдындағы құрғақ бөлмеде орналастырылады.

11 Бу бөлмесіндегі есік пен еденнің арасынан 30 мм-ден кем болмайтын саңылаудың болғанын қарастыру керек.

12 Саунаның шешінетін бөлмелерін түтінге қарсы өрт хабарлағыштарымен жабдықтау керек.

[1] Фонарь, инженерлік құрылғылардың (жарық түсіргіштер және т.б.) көмегімен табиғи жарықтандыруды қамтамасыз етілген жағдайда жерасты қабаттарына орналастыруға жол беріледі.